## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 0 |  | 1475 | 1485 | 1484 | 1484 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1485
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 1486 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 1 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 16.2712 | 3.7635 | 68.0061 | 150.2516 | 0.99401
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2479.5621 | 380.2911 | 10640.8367 | 23868.4974 | 104.0247
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 114656.4092 | 114656.4092 | 114656.4092 | 114656.4092 | 114656.4092
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4813 | 0.40519 | 34.3332 | 157.2742 | 0.8073 |  | F | 6.6324 | 183.4971 | 97.1409 | 190566.5199 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0139 | 0.49739 | 59.7493 | 152.2747 | 1.3095 |  | F | 6.1647 | 182.7431 | 96.7633 | 188834.2588 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.732 | 0.72126 | 105.916 | 149.7136 | 0.84135 |  | F | 6.016 | 178.2152 | 96.3652 | 173301.1667 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6519 | 0.79083 | 32.152 | 144.557 | 0.82176 |  | F | 6.353 | 178.9263 | 96.0086 | 182536.1273 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4261 | 1.3393 | 85.1151 | 151.6298 | 0.91589 |  | F | 6.251 | 180.6299 | 95.6031 | 185193.3483 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.008 | 1.3302 | 77.8566 | 145.6217 | 0.81765 |  | F | 5.7821 | 179.9063 | 95.2315 | 183842.0459 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6889 | 1.3533 | 50.8307 | 144.4713 | 0.73871 |  | F | 5.8593 | 179.551 | 94.9536 | 183521.819 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7651 | 2.2033 | 81.3814 | 142.7384 | 1.026 |  | F | 7.3233 | 152.2833 | 94.7692 | 131681.0737 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8343 | 2.2042 | 162.5889 | 163.8258 | 1.2098 |  | F | 6.8219 | 150.1359 | 94.5929 | 131345.195 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.978 | 2.2539 | 204.7089 | 156.5025 | 0.96376 |  | F | 6.9285 | 149.7749 | 94.552 | 131042.5641 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7898 | 1.9726 | 152.0162 | 147.3171 | 0.9682 |  | F | 7.2341 | 150.6537 | 94.505 | 127673.1559 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.004 | 2.1743 | 101.1817 | 139.4035 | 0.83509 |  | F | 7.1507 | 152.325 | 95.8991 | 127263.5544 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0186 | 2.4246 | 90.3626 | 134.9759 | 0.7171 |  | F | 6.5757 | 153.974 | 95.9581 | 123289.9666 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2979 | 3.7067 | 200.7651 | 130.5171 | 0.90606 |  | F | 6.7655 | 154.4258 | 95.0119 | 142334.9686 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6346 | 2.0491 | 132.9784 | 144.6948 | 0.77512 |  | F | 7.6033 | 154.8758 | 95.6625 | 156613.0944 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4732 | 1.7115 | 49.6025 | 152.7656 | 0.68458 |  | F | 7.5986 | 154.1619 | 96.6269 | 149749.8018 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.433 | 2.0495 | 9.1646 | 150.5699 | 0.75315 |  | F | 7.4843 | 161.6371 | 96.8447 | 149568.1315 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2554 | 6.6235 | 4.6935 | 153.9528 | 0.87291 |  | F | 7.7352 | 164.9932 | 96.5557 | 155670.9883 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7204 | 17.8216 | 15.1934 | 152.0709 | 1.0758 |  | F | 7.7236 | 166.854 | 96.5004 | 157918.46 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6739 | 6.1534 | 40.6668 | 148.065 | 1.1685 |  | F | 7.629 | 158.5981 | 96.4323 | 152129.5752 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1787 | 6.7977 | 73.2169 | 140.6915 | 1.0646 |  | F | 7.3077 | 149.4054 | 96.3205 | 144974.585 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2685 | 3.7622 | 40.5633 | 144.2876 | 1.0463 |  | F | 6.9219 | 154.2388 | 96.2086 | 139405.0452 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.673 | 4.2181 | 53.2894 | 166.4119 | 1.0015 |  | F | 6.7269 | 168.3341 | 96.0857 | 165088.3119 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8472 | 5.7667 | 7.253 | 153.0976 | 1.2682 |  | F | 8.1709 | 161.404 | 95.8295 | 155404.0088 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5295 | 6.1934 | 25.2169 | 146.2251 | 1.3803 |  | F | 7.9698 | 161.4631 | 95.4579 | 155331.6458 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3705 | 5.6559 | 63.5664 | 148.1806 | 1.3516 |  | F | 7.7912 | 161.6579 | 95.3068 | 155431.0472 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4919 | 4.564 | 45.2329 | 156.7841 | 1.0918 |  | F | 7.7198 | 161.7934 | 94.9318 | 156040.5531 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4359 | 3.4866 | 15.7151 | 160.6116 | 0.94404 |  | F | 8.2881 | 162.835 | 96.1009 | 158434.1335 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0054 | 5.2192 | 8.2604 | 161.3171 | 1.0389 |  | F | 8.3944 | 163.6123 | 96.6752 | 159966.3538 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8738 | 5.2961 | 30.6028 | 160.242 | 1.1663 |  | F | 8.4346 | 154.9744 | 96.2688 | 141681.4303 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3007 | 5.9094 | 55.973 | 157.5932 | 1.2663 |  | F | 8.0917 | 149.5656 | 95.3804 | 134049.2121 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 16.2857 | 3.7631 | 68.0693 | 150.2704 | 0.99445 | 0 |  | 7.208 | 162.4982 | 95.824 | 154512.3272 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 39.8738 | 17.8216 | 204.7089 | 166.4119 | 1.3803 |  |  | 8.4346 | 183.4971 | 97.1409 | 190566.5199 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 | 0.9533 | 16.4228 | 37.1174 | 0.11013 | 0 |  | 5.9133 |  |  | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie