## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 1 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 0 |  | 1413 | 1419 | 1419 | 1419 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1419
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1420 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1420 / 0,0 |  | 1420 / 0,0 |  | 1420 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,2 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.8227 | 2.948 | 72.0768 | 150.7872 | 1.0265
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2040.7722 | 301.6868 | 11255.1455 | 24031.0254 | 111.5396
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 115215.5595 | 115215.5595 | 115215.5595 | 115215.5595 | 115215.5595
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6785 | 6.5345 | 38.4361 | 159.9445 | 0.93644 |  | F | 7.7833 | 151.2841 | 94.9021 | 107654.1898 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.783 | 5.1411 | 162.7695 | 143.8957 | 0.74381 |  | F | 6.4431 | 164.063 | 95.706 | 122811.2108 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5797 | 3.8914 | 110.4718 | 144.3175 | 0.55479 |  | F | 7.0333 | 166.4326 | 96.4345 | 127722.1227 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7797 | 3.8318 | 124.384 | 145.9846 | 0.47986 |  | F | 7.6166 | 166.3352 | 96.3779 | 130360.5729 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8545 | 4.2818 | 185.8546 | 155.7456 | 0.54299 |  | F | 7.1886 | 169.7839 | 96.3496 | 137717.6764 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 5.0798 | 64.2335 | 160.9501 | 0.62517 |  | F | 7.5117 | 169.41 | 96.1645 | 135675.3411 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0807 | 5.4035 | 75.1961 | 147.1733 | 0.60507 |  | F | 6.897 | 170.1948 | 95.9862 | 139353.904 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0269 | 5.6904 | 66.8409 | 141.0722 | 0.62064 |  | F | 6.9117 | 170.2277 | 96.4673 | 141229.1374 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3675 | 6.0206 | 39.9238 | 140.3531 | 0.81426 |  | F | 6.8779 | 170.9643 | 96.8932 | 141510.363 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3687 | 6.0879 | 53.6597 | 142.2198 | 1.1074 |  | F | 6.6007 | 171.8231 | 96.8676 | 178075.9606 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9554 | 7.1559 | 44.734 | 153.0679 | 1.1415 |  | F | 7.269 | 171.7354 | 96.0243 | 177444.1377 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8743 | 7.799 | 134.1876 | 147.1924 | 1.0041 |  | F | 6.6712 | 173.2072 | 95.5651 | 181752.8424 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3571 | 8.3609 | 94.7232 | 147.3085 | 1.0352 |  | F | 6.5473 | 172.6948 | 95.3364 | 177152.9622 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5422 | 3.4832 | 47.1408 | 151.2826 | 1.2041 |  | F | 7.3773 | 174.3538 | 95.0382 | 179423.528 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5286 | 0.19233 | 6.8807 | 152.823 | 1.2744 |  | F | 7.6501 | 173.0901 | 95.4302 | 177527.7204 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 0.31643 | 38.2502 | 154.09 | 1.3349 |  | F | 7.5187 | 173.5244 | 96.2575 | 178086.8379 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4777 | 0.32441 | 58.4511 | 151.6132 | 1.1489 |  | F | 7.4614 | 173.5862 | 96.3483 | 178508.9395 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3636 | 0.37129 | 32.2216 | 147.2462 | 1.0585 |  | F | 7.3076 | 172.2736 | 96.5109 | 176261.849 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2596 | 0.3145 | 50.8287 | 151.7222 | 1.1191 |  | F | 7.1254 | 171.8892 | 96.2298 | 174611.833 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9202 | 0.31413 | 29.2827 | 153.7878 | 1.1899 |  | F | 7.3263 | 173.1038 | 96.4027 | 176172.8252 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6043 | 0.13917 | 89.4834 | 150.9449 | 1.1602 |  | F | 6.9222 | 170.5839 | 96.3901 | 171778.1061 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0979 | 0.53076 | 35.6264 | 156.1804 | 1.3709 |  | F | 7.4171 | 171.741 | 96.2742 | 174606.1244 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7169 | 0.85605 | 20.2688 | 172.4936 | 1.4842 |  | F | 7.0594 | 169.499 | 96.0687 | 169568.7139 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7464 | 2.7473 | 83.8684 | 165.0768 | 1.334 |  | F | 6.8948 | 168.3824 | 95.5031 | 167615.3317 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0429 | 0.36857 | 76.9162 | 153.3666 | 1.2931 |  | F | 7.1975 | 169.4946 | 95.357 | 169786.9346 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-26 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.9794 | 0.061811 | 103.5953 | 149.4049 | 1.061 |  | F | 7.0634 | 169.1505 | 95.8612 | 170538.8477 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7761 | 0.012498 | 73.1535 | 146.488 | 0.92145 |  | F | 7.1732 | 169.8785 | 96.5586 | 172137.7467 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.473 | 0.14314 | 50.0179 | 147.6171 | 1.0143 |  | F | 7.4018 | 170.2509 | 96.6121 | 171883.8089 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8105 | 0.94167 | 79.2628 | 144.3414 | 1.2588 |  | F | 7.1743 | 169.2127 | 96.2244 | 168329.4964 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 1.133 | 100.0453 | 144.5976 | 1.3555 |  | F | 7.6312 | 171.4867 | 96.4735 | 172531.0524 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 6 | 710 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 12.8233 | 2.9176 | 72.3569 | 150.7434 | 1.0265 | 0 |  | 7.1684 | 169.9886 | 96.0872 | 161594.3372 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.6785 | 8.3609 | 185.8546 | 172.4936 | 1.4842 |  |  | 7.7833 | 174.3538 | 96.8932 | 181752.8424 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 | 0.9533 | 16.4228 | 37.1174 | 0.11013 | 0 |  | 5.9133 |  |  | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie