## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 5.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 867 |  | 867 |  | 867 |  | 867 |  | 867 |  | 0 |  | 867 |  | 871 |  | 871 |  | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 871
N / % SPH F | [6 empty] | 4 / 0,5 |  | 4 / 0,5 |  | 4 / 0,5 |  | 4 / 0,5 |  | 4 / 0,5 |  | 871 / 0,0 |  | 4 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 871 / 0,0 |  | 871 / 0,0 |  | 871 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,2 |  | 6 / 0,7 |  | 6 / 0,7 |  | 6 / 0,7 |  | 2 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 19 / 61,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 19 / 61,3 |  | 19 / 61,3 |  | 19 / 61,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.8105 |  | 3.4218 |  | 72.9353 |  | 147.236 |  | 1.3388
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1376.7171 |  | 222.0089 |  | 7341.9486 |  | 14790.7543 |  | 88.992
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 75586.1896 |  | 75586.1896 |  | 75586.1896 |  | 75586.1896 |  | 75586.1896
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.988 |  | 0.68114 |  | 58.1268 |  | 149.6537 |  | 1.4365 |  |  | F | 7.6405 |  | 171.1524 |  | 96.6267 |  | 172925.2074 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1783 |  | 0.89723 |  | 32.1194 |  | 151.3976 |  | 1.264 |  |  | F | 7.4138 |  | 173.3153 |  | 96.6355 |  | 178393.3991 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7695 |  | 2.3497 |  | 117.4083 |  | 155.6386 |  | 1.4997 |  |  | F | 7.9911 |  | 174.7405 |  | 96.9754 |  | 179596.8311 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8515 |  | 3.6645 |  | 29.1284 |  | 157.9842 |  | 1.4855 |  |  | F | 8.1821 |  | 175.8218 |  | 96.9694 |  | 182625.375 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3586 |  | 3.1923 |  | 22.1782 |  | 154.1556 |  | 1.6334 |  |  | F | 8.0078 |  | 175.6292 |  | 96.787 |  | 182717.8457 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6331 |  | 3.7283 |  | 45.1549 |  | 155.0574 |  | 1.2904 |  |  | F | 7.8601 |  | 175.2939 |  | 96.5288 |  | 181873.0846 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 |  | 5.5606 |  | 14.9697 |  | 153.8409 |  | 1.3116 |  |  | F | 8.4947 |  | 175.38 |  | 96.6122 |  | 181625.7083 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1198 |  | 5.0029 |  | 7.052 |  | 158.4946 |  | 0.97986 |  |  | F | 8.8602 |  | 175.5486 |  | 97.0965 |  | 182133.9258 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3131 |  | 4.6374 |  | 24.1282 |  | 155.7262 |  | 1.0176 |  |  | F | 8.9143 |  | 175.6398 |  | 96.9767 |  | 182743.123 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-10 | 11.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.4075 |  | 4.8084 |  | 19.1389 |  | 162.8019 |  | 1.1706 |  |  | F | 9.0358 |  | 175.1154 |  | 96.5733 |  | 179530.8967 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-23 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4249 |  | 8.9697 |  | 97.4313 |  | 152.3333 |  | 1.6494 |  |  | F | 8.5607 |  | 155.2599 |  | 96.0591 |  | 153037.3706 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4653 |  | 3.1619 |  | 48.5393 |  | 134.7768 |  | 1.4451 |  |  | F | 8.0956 |  | 165.949 |  | 96.3252 |  | 177577.9958 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4644 |  | 0.14987 |  | 84.3626 |  | 140.7369 |  | 1.3938 |  |  | F | 8.0374 |  | 168.2744 |  | 96.8231 |  | 172701.5156 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2926 |  | 0.71419 |  | 61.7804 |  | 145.0131 |  | 1.3273 |  |  | F | 7.605 |  | 166.9931 |  | 96.4493 |  | 165946.5042 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4138 |  | 1.0838 |  | 88.8565 |  | 146.0155 |  | 1.3533 |  |  | F | 7.6368 |  | 171.6063 |  | 96.5009 |  | 172787.613 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9116 |  | 0.72722 |  | 57.4537 |  | 149.3862 |  | 1.4501 |  |  | F | 7.65 |  | 171.0178 |  | 96.6165 |  | 172673.9932 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.335 |  | 0.70623 |  | 71.8327 |  | 132.0096 |  | 1.2041 |  |  | F | 5.6352 |  | 162.6385 |  | 96.5309 |  | 157479.5814 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 |  | 8.7508 |  | 262.6894 |  | 121.4345 |  | 1.1504 |  |  | F | 4.9533 |  | 157.9943 |  | 96.6449 |  | 149387.8633 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0894 |  | 6.4533 |  | 197.2405 |  | 132.2254 |  | 1.2317 |  |  | F | 5.135 |  | 159.5272 |  | 96.8557 |  | 150824.2992 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 305.5 | 435.5 | 2 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.8553 |  | 3.4337 |  | 70.5048 |  | 147.8254 |  | 1.3313 |  | 0 |  | 7.6689 |  | 169.8367 |  | 96.6625 |  | 172451.6912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 17.4249 |  | 8.9697 |  | 262.6894 |  | 162.8019 |  | 1.6494 |  |  |  | 9.0358 |  | 175.8218 |  | 97.0965 |  | 182743.123 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie