## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1253 |  | 1253 |  | 1253 |  | 1253 |  | 1253 |  | 0 |  | 1253 |  | 1265 |  | 1265 |  | 1265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1265
N / % SPH F | [6 empty] | 61 / 4,6 |  | 61 / 4,6 |  | 61 / 4,6 |  | 61 / 4,6 |  | 61 / 4,6 |  | 1314 / 0,0 |  | 61 / 0,0 |  | 49 / 0,0 |  | 49 / 0,0 |  | 49 / 3,7 |  | 1314 / 0,0 |  | 1314 / 0,0 |  | 1314 / 0,0 |  | 49 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 51 / 3,8 |  | 63 / 4,7 |  | 63 / 4,7 |  | 63 / 4,7 |  | 51 / 3,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 29 / 96,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 2 / 6,7
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.3559 |  | 2.1158 |  | 172.7017 |  | 133.916 |  | 1.1665
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1808.2166 |  | 255.1683 |  | 28502.8174 |  | 23248.4345 |  | 131.6021
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 104529.4451 |  | 104529.4451 |  | 104529.4451 |  | 104529.4451 |  | 104529.4451
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.502 |  | 1.0179 |  | 230.361 |  | 123.5926 |  | 1.313 |  |  | F | 4.6443 |  | 158.0179 |  | 96.478 |  | 149297.1328 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5725 |  | 0.95692 |  | 307.1773 |  | 123.9897 |  | 1.2358 |  |  | F | 4.5229 |  | 158.0427 |  | 96.2005 |  | 149555.2018 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.485 |  | 7.7712 |  | 228.031 |  | 123.4948 |  | 1.0858 |  |  | F | 4.5333 |  | 157.5179 |  | 96.6083 |  | 150891.0745 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0463 |  | 11.2484 |  | 291.9998 |  | 117.824 |  | 1.1599 |  |  | F | 4.2138 |  | 157.2679 |  | 96.7841 |  | 151121.1514 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2768 |  | 5.1284 |  | 215.2434 |  | 121.9627 |  | 1.2012 |  |  | F | 4.2328 |  | 158.0356 |  | 96.8445 |  | 152394.3958 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 |  | 1.4196 |  | 255.8888 |  | 121.786 |  | 1.1297 |  |  | F | 4.0851 |  | 160.4161 |  | 96.5733 |  | 157466.1344 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1019 |  | 1.7141 |  | 182.9408 |  | 124.9038 |  | 1.2257 |  |  | F | 3.9887 |  | 161.9336 |  | 96.4686 |  | 160489.2311 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2287 |  | 1.5565 |  | 137.0528 |  | 135.6656 |  | 1.3305 |  |  | F | 4.1415 |  | 162.3316 |  | 96.374 |  | 160907.764 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8486 |  | 0.68506 |  | 171.6715 |  | 128.161 |  | 1.21 |  |  | F | 4.1255 |  | 162.1686 |  | 96.1929 |  | 159905.1569 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6801 |  | 1.2723 |  | 217.9677 |  | 125.9639 |  | 1.2753 |  |  | F | 4.0674 |  | 161.7054 |  | 96.2213 |  | 158581.4167 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6357 |  | 1.1554 |  | 170.664 |  | 124.2791 |  | 1.1768 |  |  | F | 3.8837 |  | 161.3177 |  | 96.3954 |  | 158532.7979 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0019 |  | 1.3292 |  | 250.2854 |  | 128.4983 |  | 1.0568 |  |  | F | 4.1298 |  | 161.9658 |  | 96.4535 |  | 158695.5726 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9184 |  | 1.4209 |  | 223.6968 |  | 128.7854 |  | 1.0757 |  |  | F | 4.0661 |  | 160.4497 |  | 96.2036 |  | 155867.7295 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3499 |  | 1.8439 |  | 192.9106 |  | 146.9411 |  | 1.3328 |  |  | F | 4.3162 |  | 163.7544 |  | 96.3017 |  | 161302.9482 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-06-16 | 1.5 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7255 |  | 0.074146 |  | 67.9605 |  | 156.6523 |  | 1.1618 |  |  | F | 4.1731 |  | 163.5346 |  | 96.1329 |  | 162293.2223 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0466 |  | 0.22197 |  | 136.0968 |  | 166.4279 |  | 1.2743 |  |  | F | 4.8527 |  | 163.0354 |  | 96.3813 |  | 160159.2324 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-19 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9303 |  | 0.35155 |  | 163.6273 |  | 155.2668 |  | 1.2225 |  |  | F | 5.3358 |  | 162.1764 |  | 96.5415 |  | 158596.4731 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-06-21 | 16.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2658 |  | 1.7713 |  | 173.4076 |  | 137.6493 |  | 1.1777 |  |  | F | 3.7873 |  | 164.241 |  | 96.743 |  | 141308.901 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2327 |  | 1.4541 |  | 104.6495 |  | 148.0173 |  | 1.2113 |  |  | F | 4.6346 |  | 163.7467 |  | 96.7964 |  | 166657.0563 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0266 |  | 2.313 |  | 52.8072 |  | 133.9243 |  | 1.2362 |  |  | F | 4.4515 |  | 162.0766 |  | 96.4773 |  | 163818.9661 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7156 |  | 1.283 |  | 36.7196 |  | 139.2953 |  | 1.1641 |  |  | F | 4.9918 |  | 163.2087 |  | 96.7491 |  | 166233.2031 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2844 |  | 0.9381 |  | 34.4679 |  | 141.4455 |  | 1.0737 |  |  | F | 4.7531 |  | 162.6611 |  | 96.654 |  | 162533.155 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6707 |  | 1.2358 |  | 124.7516 |  | 140.9738 |  | 1.093 |  |  | F | 5.0872 |  | 160.6738 |  | 96.4337 |  | 156966.3438 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9641 |  | 1.3584 |  | 181.1536 |  | 136.9295 |  | 1.1 |  |  | F | 5.1952 |  | 155.8718 |  | 96.2178 |  | 146601.6712 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 |  | 1.474 |  | 101.1899 |  | 139.0509 |  | 1.025 |  |  | F | 4.9084 |  | 155.5885 |  | 96.2754 |  | 147016.0436 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5898 |  | 2.6336 |  | 233.9124 |  | 131.5986 |  | 0.97705 |  |  | F | 4.2752 |  | 155.5309 |  | 96.3874 |  | 147315.6582 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7711 |  | 2.2887 |  | 168.5368 |  | 127.1591 |  | 1.0013 |  |  | F | 4.2879 |  | 156.0477 |  | 96.137 |  | 148267.5544 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 56 | 657 | 6 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 10.4193 |  | 2.071 |  | 172.4138 |  | 134.4533 |  | 1.1677 |  | 0 |  | 4.4328 |  | 160.4933 |  | 96.4454 |  | 156028.7107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.3499 |  | 11.2484 |  | 307.1773 |  | 166.4279 |  | 1.3328 |  |  |  | 5.3358 |  | 164.241 |  | 96.8445 |  | 166657.0563 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie