## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 7.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1398 |  | 1398 |  | 1398 |  | 1398 |  | 1398 |  | 0 |  | 1398 |  | 1409 |  | 1409 |  | 1409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1409
N / % SPH F | [6 empty] | 90 / 6,0 |  | 90 / 6,0 |  | 90 / 6,0 |  | 90 / 6,0 |  | 90 / 6,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 90 / 0,0 |  | 79 / 0,0 |  | 79 / 0,0 |  | 79 / 5,3 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 79 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 79 / 5,3 |  | 90 / 6,0 |  | 90 / 6,0 |  | 90 / 6,0 |  | 79 / 5,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 31 / 100,0 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 3 / 9,7 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 3 / 9,7
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 14.4745 |  | 3.3222 |  | 166.4686 |  | 126.5607 |  | 0.86511
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2571.6693 |  | 440.8766 |  | 30087.7643 |  | 24102.6719 |  | 106.7699
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 117671.7372 |  | 117671.7372 |  | 117671.7372 |  | 117671.7372 |  | 117671.7372
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0783 |  | 3.0524 |  | 238.5654 |  | 124.1141 |  | 1.027 |  |  | F | 4.4074 |  | 156.7569 |  | 95.7515 |  | 150221.3425 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7487 |  | 3.0355 |  | 72.4647 |  | 122.725 |  | 1.0264 |  |  | F | 4.2206 |  | 156.9635 |  | 95.7328 |  | 150791.4863 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9798 |  | 3.5456 |  | 160.5489 |  | 119.7215 |  | 0.98355 |  |  | F | 4.3076 |  | 159.7971 |  | 96.2174 |  | 158541.9183 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5053 |  | 3.0325 |  | 47.8841 |  | 129.4205 |  | 1.0221 |  |  | F | 4.5549 |  | 158.8986 |  | 96.4016 |  | 141583.4152 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4084 |  | 2.9192 |  | 160.5111 |  | 127.2321 |  | 1.0256 |  |  | F | 4.2049 |  | 159.1938 |  | 96.4328 |  | 155318.7435 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8136 |  | 3.815 |  | 239.062 |  | 132.9378 |  | 1.0943 |  |  | F | 6.3571 |  | 147.9526 |  | 96.6176 |  | 144727.9355 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3396 |  | 3.1419 |  | 267.9726 |  | 129.4552 |  | 1.0449 |  |  | F | 7.2347 |  | 140.462 |  | 96.9649 |  | 150046.0664 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3564 |  | 3.5221 |  | 192.6476 |  | 130.6886 |  | 1.161 |  |  | F | 7.4915 |  | 141.3014 |  | 97.0586 |  | 151214.2393 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1135 |  | 3.516 |  | 83.707 |  | 136.8398 |  | 1.2587 |  |  | F | 7.6363 |  | 142.0964 |  | 97.0341 |  | 148898.0356 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9988 |  | 3.088 |  | 132.3198 |  | 118.5607 |  | 0.98356 |  |  | F | 4.201 |  | 154.6653 |  | 96.8836 |  | 151380.1348 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1146 |  | 4.179 |  | 147.057 |  | 121.7463 |  | 1.0552 |  |  | F | 4.9099 |  | 154.8885 |  | 96.644 |  | 124189.1016 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 |  | 5.3389 |  | 68.7656 |  | 119.5381 |  | 1.1293 |  |  | F | 4.1158 |  | 162.8068 |  | 96.669 |  | 161432.5661 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8387 |  | 6.0812 |  | 106.609 |  | 121.0986 |  | 1.2076 |  |  | F | 4.186 |  | 163.3115 |  | 96.5981 |  | 161939.1631 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6341 |  | 4.4379 |  | 288.0174 |  | 105.5462 |  | 0.85882 |  |  | F | 4.3889 |  | 156.9706 |  | 96.7446 |  | 141303.127 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7442 |  | 1.9214 |  | 356.4144 |  | 115.0961 |  | 0.62142 |  |  | F | 4.8606 |  | 152.828 |  | 96.7642 |  | 146196.0098 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2939 |  | 1.7913 |  | 249.4307 |  | 125.8008 |  | 0.63789 |  |  | F | 3.9042 |  | 166.7816 |  | 96.1298 |  | 170492.6536 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7324 |  | 1.6054 |  | 165.071 |  | 132.1451 |  | 0.66074 |  |  | F | 4.1363 |  | 167.9957 |  | 96.0267 |  | 164396.513 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8234 |  | 1.9977 |  | 81.2645 |  | 133.0458 |  | 0.65575 |  |  | F | 4.7177 |  | 170.6098 |  | 96.2061 |  | 174502.21 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5307 |  | 2.0925 |  | 82.3718 |  | 132.092 |  | 0.65349 |  |  | F | 4.7878 |  | 170.6215 |  | 96.3107 |  | 171574.0492 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0938 |  | 2.4545 |  | 215.8633 |  | 129.3528 |  | 0.64132 |  |  | F | 4.1159 |  | 169.3741 |  | 96.5089 |  | 169358.4349 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8821 |  | 3.1185 |  | 106.5061 |  | 141.2293 |  | 0.7325 |  |  | F | 5.9892 |  | 165.7212 |  | 95.9331 |  | 159309.3532 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6183 |  | 3.0169 |  | 158.9418 |  | 122.7368 |  | 0.64326 |  |  | F | 3.7758 |  | 169.1262 |  | 95.3725 |  | 170448.2471 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 |  | 2.6598 |  | 90.8613 |  | 132.2197 |  | 0.67501 |  |  | F | 4.4327 |  | 169.2253 |  | 95.5516 |  | 168729.8561 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9386 |  | 3.5372 |  | 189.1448 |  | 136.466 |  | 0.68455 |  |  | F | 4.5679 |  | 167.9635 |  | 96.1028 |  | 157053.5986 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.245 |  | 3.2192 |  | 234.5502 |  | 125.1181 |  | 0.65758 |  |  | F | 4.0618 |  | 168.7718 |  | 95.9752 |  | 167357.9212 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1428 |  | 3.8493 |  | 233.2913 |  | 125.2424 |  | 0.68641 |  |  | F | 4.635 |  | 169.2072 |  | 96.1047 |  | 152965.3306 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4789 |  | 4.3622 |  | 175.0376 |  | 128.4871 |  | 0.70643 |  |  | F | 4.2924 |  | 169.1139 |  | 96.1106 |  | 170742.9225 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6545 |  | 4.6247 |  | 121.402 |  | 125.428 |  | 0.6898 |  |  | F | 4.0266 |  | 167.475 |  | 96.1691 |  | 168778.223 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 14.4963 |  | 3.3198 |  | 166.653 |  | 126.5745 |  | 0.86515 |  | 0 |  | 4.8043 |  | 160.7457 |  | 96.322 |  | 157267.5928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 39.1135 |  | 6.0812 |  | 356.4144 |  | 141.2293 |  | 1.2587 |  |  |  | 7.6363 |  | 170.6215 |  | 97.0586 |  | 174502.21 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie