## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,8 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1284 |  | 1284 |  | 1284 |  | 1284 |  | 1284 |  | 0 |  | 1284 |  | 1291 |  | 1291 |  | 1291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1291
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 1291 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1291 / 0,0 |  | 1291 / 0,0 |  | 1291 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,2 |  | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 9 / 0,7 |  | 2 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 87,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 87,1 |  | 27 / 87,1 |  | 27 / 87,1 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.0191 |  | 2.5049 |  | 116.8717 |  | 122.7581 |  | 0.75999
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1984.3924 |  | 302.4717 |  | 21390.3355 |  | 22134.8521 |  | 91.0363
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 109317.3089 |  | 109317.3089 |  | 109317.3089 |  | 109317.3089 |  | 109317.3089
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7765 |  | 3.2585 |  | 145.5703 |  | 129.4017 |  | 0.71214 |  |  | F | 4.2544 |  | 168.3986 |  | 95.6615 |  | 170506.0911 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  | 2.4601 |  | 136.5164 |  | 126.0963 |  | 0.70451 |  |  | F | 4.1325 |  | 168.7046 |  | 95.5902 |  | 170546.1637 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4135 |  | 2.3226 |  | 130.0785 |  | 127.6399 |  | 0.70958 |  |  | F | 3.993 |  | 169.2553 |  | 95.7562 |  | 171789.8923 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4936 |  | 2.7413 |  | 181.3546 |  | 130.6701 |  | 0.74819 |  |  | F | 4.9851 |  | 165.3682 |  | 96.0933 |  | 140926.2388 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4816 |  | 2.9643 |  | 215.1758 |  | 126.1159 |  | 0.75994 |  |  | F | 4.8475 |  | 164.9856 |  | 95.6369 |  | 161926.3034 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5542 |  | 2.479 |  | 171.6837 |  | 125.0276 |  | 0.74913 |  |  | F | 4.53 |  | 167.6546 |  | 94.9828 |  | 168945.0173 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9284 |  | 3.0338 |  | 131.5827 |  | 130.1188 |  | 0.74866 |  |  | F | 4.8474 |  | 169.2838 |  | 95.5945 |  | 171898.8438 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7126 |  | 3.2635 |  | 121.7771 |  | 128.6392 |  | 0.73724 |  |  | F | 5.1524 |  | 170.253 |  | 96.379 |  | 172736.1452 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1883 |  | 3.3153 |  | 195.775 |  | 117.1737 |  | 0.68864 |  |  | F | 4.4648 |  | 171.7442 |  | 96.5599 |  | 176881.6875 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9486 |  | 3.2085 |  | 149.7058 |  | 116.6914 |  | 0.6816 |  |  | F | 4.2792 |  | 174.9116 |  | 96.8316 |  | 180731.4284 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6976 |  | 1.3373 |  | 146.8918 |  | 126.8985 |  | 0.70195 |  |  | F | 4.4824 |  | 176.9594 |  | 97.1569 |  | 182337.291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4124 |  | 0.30886 |  | 160.1669 |  | 132.5318 |  | 0.72531 |  |  | F | 4.3836 |  | 175.8855 |  | 97.1192 |  | 181584.3216 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6881 |  | 0.21263 |  | 113.7691 |  | 126.2673 |  | 0.72222 |  |  | F | 4.4853 |  | 167.0823 |  | 96.9876 |  | 164445.1257 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6373 |  | 0.69429 |  | 184.687 |  | 121.012 |  | 0.70796 |  |  | F | 4.0014 |  | 168.7324 |  | 97.0796 |  | 168165.5837 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9187 |  | 0.6623 |  | 47.2366 |  | 124.0581 |  | 0.73674 |  |  | F | 4.3451 |  | 167.9038 |  | 97.0136 |  | 154125.0466 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7424 |  | 0.54756 |  | 184.6851 |  | 118.9883 |  | 0.72349 |  |  | F | 4.1072 |  | 169.9243 |  | 96.9811 |  | 170295.5566 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1858 |  | 1.0099 |  | 205.7719 |  | 108.3495 |  | 0.69247 |  |  | F | 4.0799 |  | 170.1355 |  | 96.9312 |  | 171695.127 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2974 |  | 0.82186 |  | 80.5401 |  | 112.6175 |  | 0.70188 |  |  | F | 4.368 |  | 170.1956 |  | 96.8565 |  | 172359.3213 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7134 |  | 1.3445 |  | 49.5505 |  | 115.3601 |  | 0.72462 |  |  | F | 4.7603 |  | 172.6645 |  | 96.9305 |  | 175050.1042 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1521 |  | 1.362 |  | 62.6843 |  | 116.1984 |  | 0.71625 |  |  | F | 4.4628 |  | 172.3729 |  | 97.097 |  | 175552.2887 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4577 |  | 3.3179 |  | 55.5746 |  | 119.5593 |  | 0.77328 |  |  | F | 4.3878 |  | 174.5327 |  | 97.1674 |  | 180451.2513 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3878 |  | 5.7361 |  | 29.5721 |  | 125.3992 |  | 0.86805 |  |  | F | 4.555 |  | 175.0005 |  | 96.9515 |  | 180968.0999 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7957 |  | 5.2154 |  | 70.3176 |  | 116.2126 |  | 0.89108 |  |  | F | 4.6724 |  | 175.7057 |  | 96.7204 |  | 180620.1631 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9271 |  | 4.6597 |  | 101.2888 |  | 116.6515 |  | 0.88805 |  |  | F | 4.3835 |  | 176.8695 |  | 96.7499 |  | 182920.373 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9682 |  | 3.8992 |  | 35.4381 |  | 116.1918 |  | 0.85006 |  |  | F | 4.701 |  | 176.3572 |  | 96.4299 |  | 173387.6761 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8466 |  | 3.153 |  | 15.1704 |  | 129.9064 |  | 0.89233 |  |  | F | 5.1932 |  | 173.4874 |  | 96.2734 |  | 138788.8931 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-27 | 1.5 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2363 |  | 4.4161 |  | 25.3966 |  | 131.1202 |  | 0.98407 |  |  | F | 4.7151 |  | 170.2818 |  | 95.9337 |  | 123841.0598 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-08-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 97.5 | 645.5 | 0 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.0171 |  | 2.5091 |  | 116.5912 |  | 122.774 |  | 0.76072 |  | 0 |  | 4.5026 |  | 171.2833 |  | 96.4987 |  | 169017.5961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 20.6881 |  | 5.7361 |  | 215.1758 |  | 132.5318 |  | 0.98407 |  |  |  | 5.1932 |  | 176.9594 |  | 97.1674 |  | 182920.373 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie