## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 912 |  | 912 |  | 912 |  | 912 |  | 912 |  | 0 |  | 912 |  | 918 |  | 918 |  | 918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 918
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,8 |  | 7 / 0,8 |  | 7 / 0,8 |  | 7 / 0,8 |  | 7 / 0,8 |  | 919 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 919 / 0,0 |  | 919 / 0,0 |  | 919 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 7 / 0,8 |  | 7 / 0,8 |  | 7 / 0,8 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 20 / 66,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 20 / 66,7 |  | 20 / 66,7 |  | 20 / 66,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.9742 |  | 1.6162 |  | 84.7187 |  | 134.7429 |  | 0.3304
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1231.0836 |  | 141.0997 |  | 9576.2286 |  | 15272.9141 |  | 24.6041
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 72817.0872 |  | 72817.0872 |  | 72817.0872 |  | 72817.0872 |  | 72817.0872
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-11 | 17.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6622 |  | 0.00343 |  | 37.9765 |  | 179.9235 |  | 0.59057 |  |  | F | 8.4598 |  | 145.6105 |  | 96.4008 |  | 137900.8259 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4303 |  | 0.0039442 |  | 95.9525 |  | 163.6886 |  | 0.50694 |  |  | F | 6.377 |  | 151.503 |  | 96.3978 |  | 134079.752 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4504 |  | 0.011492 |  | 104.6857 |  | 143.2855 |  | 0.43551 |  |  | F | 4.6744 |  | 163.1138 |  | 96.3006 |  | 137764.237 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4005 |  | 0.0042671 |  | 47.1959 |  | 144.718 |  | 0.40047 |  |  | F | 5.5097 |  | 165.6528 |  | 96.5462 |  | 148597.598 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3071 |  | 0.0072294 |  | 15.1144 |  | 149.6611 |  | 0.36176 |  |  | F | 6.5034 |  | 166.5818 |  | 96.8859 |  | 145665.9183 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.574 |  | 0.002979 |  | 22.6685 |  | 145.0721 |  | 0.30488 |  |  | F | 6.6005 |  | 161.6835 |  | 96.8605 |  | 126393.3252 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1013 |  | 0.0081575 |  | 171.462 |  | 136.5325 |  | 0.3554 |  |  | F | 5.5258 |  | 161.3432 |  | 96.7857 |  | 127272.3628 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7892 |  | 0.0055746 |  | 200.6797 |  | 131.2052 |  | 0.3295 |  |  | F | 5.0928 |  | 161.258 |  | 96.4903 |  | 126007.5851 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.962 |  | 0.003981 |  | 194.4753 |  | 131.1314 |  | 0.33887 |  |  | F | 4.9993 |  | 161.097 |  | 96.0912 |  | 127959.9788 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 |  | 4.812 |  | 33.5851 |  | 133.4893 |  | 0.3375 |  |  | F | 5.4122 |  | 161.9416 |  | 96.5336 |  | 149993.34 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 |  | 4.1008 |  | 52.03 |  | 134.0588 |  | 0.30479 |  |  | F | 5.0288 |  | 162.9447 |  | 96.0968 |  | 171873.1842 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4709 |  | 1.4804 |  | 103.1008 |  | 130.2202 |  | 0.34714 |  |  | F | 4.6944 |  | 163.6722 |  | 95.7187 |  | 177054.8564 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0072 |  | 1.1948 |  | 105.2242 |  | 130.2184 |  | 0.31689 |  |  | F | 5.5043 |  | 166.2828 |  | 96.1263 |  | 179748.25 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2159 |  | 1.084 |  | 95.8771 |  | 120.4161 |  | 0.21172 |  |  | F | 4.6365 |  | 162.9166 |  | 96.9207 |  | 174812.2253 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3537 |  | 5.3711 |  | 66.6681 |  | 118.2905 |  | 0.21686 |  |  | F | 4.3842 |  | 164.4638 |  | 97.3637 |  | 179244.5326 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1021 |  | 5.5626 |  | 66.4317 |  | 125.647 |  | 0.30024 |  |  | F | 4.6543 |  | 165.7734 |  | 97.3945 |  | 180934.6162 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0209 |  | 1.8855 |  | 89.6723 |  | 128.0705 |  | 0.28065 |  |  | F | 4.8345 |  | 165.8991 |  | 97.332 |  | 179953.1423 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3224 |  | 1.8955 |  | 92.3809 |  | 125.8397 |  | 0.2734 |  |  | F | 4.7299 |  | 165.6742 |  | 97.138 |  | 179622.3874 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7834 |  | 1.5319 |  | 32.4216 |  | 131.2253 |  | 0.26287 |  |  | F | 5.5136 |  | 163.3498 |  | 97.088 |  | 172291.7913 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8344 |  | 1.7822 |  | 29.1609 |  | 125.4122 |  | 0.30887 |  |  | F | 5.0711 |  | 165.0804 |  | 97.0357 |  | 178101.9163 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 257.5 | 459.5 | 3 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.3412 |  | 1.5376 |  | 82.8382 |  | 136.4053 |  | 0.33924 |  | 0 |  | 5.4103 |  | 162.2921 |  | 96.6754 |  | 156763.5913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 20.6622 |  | 5.5626 |  | 200.6797 |  | 179.9235 |  | 0.59057 |  |  |  | 8.4598 |  | 166.5818 |  | 97.3945 |  | 180934.6162 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 9.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie