## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 10.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1389 |  | 1389 |  | 1389 |  | 1389 |  | 1389 |  | 0 |  | 1389 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 12 / 0,9 |  | 1401 / 0,0 |  | 12 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1401 / 0,0 |  | 1401 / 0,0 |  | 1401 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,4 |  | 21 / 1,5 |  | 21 / 1,5 |  | 21 / 1,5 |  | 9 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.5215 |  | 2.0523 |  | 72.8414 |  | 135.152 |  | 1.4164
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2358.1188 |  | 289.1136 |  | 15131.1631 |  | 27535.4122 |  | 194.0999
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 128938.7608 |  | 128938.7608 |  | 128938.7608 |  | 128938.7608 |  | 128938.7608
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-10-01 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.7851 |  | 1.9656 |  | 37.102 |  | 147.3274 |  | 0.36574 |  |  | F | 6.101 |  | 162.6851 |  | 97.1694 |  | 169572.0521 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-10-03 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0055 |  | 2.4168 |  | 114.7764 |  | 144.3537 |  | 0.33385 |  |  | F | 5.4447 |  | 151.3815 |  | 96.6972 |  | 137575.9226 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9628 |  | 1.69 |  | 49.9872 |  | 138.404 |  | 0.33372 |  |  | F | 5.0582 |  | 156.4015 |  | 97.1232 |  | 157841.526 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2474 |  | 1.6804 |  | 84.326 |  | 125.5397 |  | 0.29328 |  |  | F | 4.9867 |  | 170.3096 |  | 97.1993 |  | 187811.1165 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9801 |  | 6.8007 |  | 51.3262 |  | 141.8804 |  | 0.64265 |  |  | F | 5.4635 |  | 172.2411 |  | 97.2599 |  | 189842.1595 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6758 |  | 14.2933 |  | 71.2163 |  | 142.9106 |  | 1.6063 |  |  | F | 5.0559 |  | 172.0995 |  | 96.7221 |  | 188883.6908 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6345 |  | 17.208 |  | 55.7441 |  | 149.4956 |  | 2.0253 |  |  | F | 5.1592 |  | 171.5922 |  | 96.6089 |  | 188729.252 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-09 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5799 |  | 17.1957 |  | 39.8664 |  | 154.3719 |  | 1.7146 |  |  | F | 5.3591 |  | 171.4015 |  | 96.7438 |  | 186655.2124 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-10 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.213 |  | 0.33838 |  | 72.7544 |  | 138.5554 |  | 1.2356 |  |  | F | 5.3798 |  | 170.4342 |  | 96.7235 |  | 185510.8358 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0073 |  | 0.0026364 |  | 179.8954 |  | 125.1097 |  | 1.5532 |  |  | F | 4.7536 |  | 168.6489 |  | 96.9026 |  | 187049.4504 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0103 |  | 0.0026169 |  | 129.9473 |  | 130.0903 |  | 1.6091 |  |  | F | 4.6331 |  | 168.932 |  | 96.5918 |  | 183698.098 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2273 |  | 0.0026508 |  | 90.8202 |  | 128.5486 |  | 1.6901 |  |  | F | 4.8408 |  | 168.1398 |  | 96.6262 |  | 182039.998 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3993 |  | 0.0026538 |  | 164.0875 |  | 128.4716 |  | 1.7053 |  |  | F | 4.861 |  | 170.1638 |  | 95.9991 |  | 185560.1628 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0296 |  | 0.0026512 |  | 101.865 |  | 139.1244 |  | 1.7141 |  |  | F | 4.8462 |  | 168.9207 |  | 96.0681 |  | 182436.9753 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5157 |  | 0.0030835 |  | 58.2892 |  | 156.6022 |  | 1.8526 |  |  | F | 6.8167 |  | 167.875 |  | 96.5464 |  | 176795.389 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9927 |  | 0.0030073 |  | 21.2172 |  | 161.5313 |  | 1.7208 |  |  | F | 6.695 |  | 167.9965 |  | 96.6917 |  | 178514.5641 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1571 |  | 0.0026517 |  | 63.1661 |  | 129.6781 |  | 1.3088 |  |  | F | 4.8393 |  | 167.0707 |  | 96.2906 |  | 178758.4909 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 |  | 0.0026148 |  | 106.5624 |  | 129.7982 |  | 1.3061 |  |  | F | 4.6184 |  | 168.7807 |  | 95.2182 |  | 181427.3428 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0284 |  | 0.0026102 |  | 42.0427 |  | 126.5585 |  | 1.6682 |  |  | F | 4.5898 |  | 168.8209 |  | 94.4036 |  | 181785.4912 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7737 |  | 0.0026235 |  | 34.5011 |  | 130.434 |  | 1.9404 |  |  | F | 4.6802 |  | 169.3236 |  | 95.0874 |  | 182007.2926 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0805 |  | 0.0026792 |  | 33.1882 |  | 135.4564 |  | 1.8789 |  |  | F | 5.0128 |  | 169.2454 |  | 95.6363 |  | 182003.8522 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1999 |  | 0.0026446 |  | 162.0867 |  | 127.9304 |  | 1.685 |  |  | F | 4.8047 |  | 169.6963 |  | 96.4019 |  | 184366.5602 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1675 |  | 0.0026408 |  | 99.6873 |  | 124.3871 |  | 1.589 |  |  | F | 4.7834 |  | 169.2208 |  | 95.7536 |  | 184254.5768 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1033 |  | 0.0026304 |  | 60.121 |  | 125.8781 |  | 1.696 |  |  | F | 4.7157 |  | 169.3401 |  | 94.9438 |  | 183432.9665 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7926 |  | 0.0026078 |  | 63.6276 |  | 124.0565 |  | 1.4721 |  |  | F | 4.5755 |  | 169.9525 |  | 94.7316 |  | 183321.2454 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1115 |  | 0.0026189 |  | 65.2378 |  | 125.8019 |  | 1.3757 |  |  | F | 4.6455 |  | 171.477 |  | 94.1802 |  | 184466.5104 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3063 |  | 0.00271 |  | 51.5372 |  | 129.7092 |  | 1.4104 |  |  | F | 5.1984 |  | 172.316 |  | 95.2149 |  | 186137.8385 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8111 |  | 0.0027304 |  | 23.8307 |  | 133.6881 |  | 1.4161 |  |  | F | 5.3162 |  | 173.1974 |  | 95.8112 |  | 187130.03 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7421 |  | 0.0027194 |  | 32.2765 |  | 131.0759 |  | 1.3831 |  |  | F | 5.2501 |  | 174.0319 |  | 95.8679 |  | 187354.8317 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6072 |  | 0.0026763 |  | 49.1384 |  | 128.2417 |  | 1.373 |  |  | F | 4.9989 |  | 173.0982 |  | 95.1872 |  | 185873.668 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 36 | 700.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.4858 |  | 2.1215 |  | 73.6742 |  | 135.167 |  | 1.3966 |  | 0 |  | 5.1161 |  | 168.8265 |  | 96.08 |  | 181361.2368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.5157 |  | 17.208 |  | 179.8954 |  | 161.5313 |  | 2.0253 |  |  |  | 6.8167 |  | 174.0319 |  | 97.2599 |  | 189842.1595 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie