## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 11.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 936 |  | 936 |  | 936 |  | 936 |  | 936 |  | 0 |  | 936 |  | 947 |  | 947 |  | 947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 947
N / % SPH F | [6 empty] | 29 / 3,0 |  | 29 / 3,0 |  | 29 / 3,0 |  | 29 / 3,0 |  | 29 / 3,0 |  | 965 / 0,0 |  | 29 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 18 / 1,9 |  | 965 / 0,0 |  | 965 / 0,0 |  | 965 / 0,0 |  | 18 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 20 / 2,0 |  | 31 / 3,2 |  | 31 / 3,2 |  | 31 / 3,2 |  | 20 / 2,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 22 / 73,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 22 / 73,3 |  | 22 / 73,3 |  | 22 / 73,3 |  | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.5793 |  | 0.002749 |  | 88.2786 |  | 137.2515 |  | 0.56288
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1863.8519 |  | 15.0178 |  | 11765.7477 |  | 18792.8531 |  | 51.5253
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 88153.2291 |  | 88153.2291 |  | 88153.2291 |  | 88153.2291 |  | 88153.2291
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9343 |  | 0.0027165 |  | 38.3214 |  | 133.0207 |  | 1.6263 |  |  | F | 5.2306 |  | 173.3216 |  | 95.854 |  | 186359.1829 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8328 |  | 0.0028181 |  | 56.9386 |  | 136.62 |  | 1.7505 |  |  | F | 5.7385 |  | 171.9902 |  | 95.0504 |  | 178997.9593 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-03 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-11-04 | 8 | 11.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 26.2019 |  | 0.0028035 |  | 27.5987 |  | 141.9095 |  | 0.75665 |  |  | F | 5.7203 |  | 172.9071 |  | 94.2718 |  | 183578.4817 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2308 |  | 0.0027335 |  | 22.7824 |  | 132.7791 |  | 0.4932 |  |  | F | 5.3323 |  | 171.061 |  | 93.8991 |  | 184514.4958 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0683 |  | 0.0027325 |  | 26.0311 |  | 136.9782 |  | 0.58196 |  |  | F | 5.3262 |  | 171.6819 |  | 95.5028 |  | 187852.5098 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.073 |  | 0.0028106 |  | 45.0126 |  | 135.381 |  | 0.44014 |  |  | F | 5.7626 |  | 175.7526 |  | 96.2205 |  | 192648.7777 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6976 |  | 0.0027677 |  | 54.4429 |  | 140.1019 |  | 0.30579 |  |  | F | 5.5239 |  | 174.8535 |  | 96.2208 |  | 189744.4001 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2886 |  | 0.0028663 |  | 43.6246 |  | 138.7699 |  | 0.28392 |  |  | F | 6.0417 |  | 173.9716 |  | 96.072 |  | 185372.2025 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5982 |  | 0.0027006 |  | 141.8208 |  | 130.0703 |  | 0.21333 |  |  | F | 5.1387 |  | 174.8674 |  | 95.3058 |  | 186014.6917 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8411 |  | 0.002739 |  | 131.5376 |  | 134.7039 |  | 0.2349 |  |  | F | 5.3592 |  | 174.2576 |  | 94.8104 |  | 184339.6618 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8014 |  | 0.0027521 |  | 60.565 |  | 133.4443 |  | 0.24914 |  |  | F | 5.4308 |  | 174.4852 |  | 95.4195 |  | 184566.346 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5405 |  | 0.0027371 |  | 35.7997 |  | 129.4255 |  | 0.2301 |  |  | F | 5.3547 |  | 174.0715 |  | 95.7991 |  | 183953.8665 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3172 |  | 0.0027045 |  | 70.7013 |  | 127.8333 |  | 0.35776 |  |  | F | 5.1547 |  | 174.2582 |  | 95.3932 |  | 184327.8092 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7475 |  | 0.0027344 |  | 54.9542 |  | 129.9341 |  | 0.48459 |  |  | F | 5.3407 |  | 175.3254 |  | 95.4453 |  | 185972.8298 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8783 |  | 0.0027737 |  | 13.9201 |  | 135.7435 |  | 0.49801 |  |  | F | 5.5617 |  | 174.9939 |  | 96.1138 |  | 185342.7341 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.7895 |  | 0.0029914 |  | 6.8731 |  | 152.3753 |  | 0.60433 |  |  | F | 6.5868 |  | 172.7249 |  | 95.3473 |  | 178653.8728 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-26 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7508 |  | 0.0027038 |  | 171.5898 |  | 148.9704 |  | 0.56026 |  |  | F | 5.1298 |  | 168.4086 |  | 95.2128 |  | 196431.2467 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7782 |  | 0.0026779 |  | 222.1373 |  | 153.017 |  | 0.71892 |  |  | F | 5.0032 |  | 170.4098 |  | 95.0819 |  | 165899.4352 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0121 |  | 0.0027269 |  | 224.9853 |  | 145.6142 |  | 0.63446 |  |  | F | 5.2909 |  | 170.5469 |  | 93.8691 |  | 152653.2979 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8761 |  | 0.0026694 |  | 221.599 |  | 137.4584 |  | 0.48935 |  |  | F | 4.9552 |  | 172.5074 |  | 94.9356 |  | 152458.3333 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.078 |  | 0.0026477 |  | 119.5571 |  | 134.7576 |  | 0.38023 |  |  | F | 4.8253 |  | 172.6967 |  | 94.9231 |  | 152386.1478 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 230 | 482.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 13.7779 |  | 0.0027527 |  | 85.2758 |  | 137.5671 |  | 0.56637 |  | 0 |  | 5.4194 |  | 173.0997 |  | 95.2737 |  | 180098.4896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 28.2308 |  | 0.0029914 |  | 224.9853 |  | 153.017 |  | 1.7505 |  |  |  | 6.5868 |  | 175.7526 |  | 96.2208 |  | 196431.2467 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie