## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 12.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 23 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1307 |  | 1307 |  | 1307 |  | 1307 |  | 1307 |  | 0 |  | 1307 |  | 1320 |  | 1320 |  | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1320
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 14 / 1,1 |  | 1321 / 0,0 |  | 14 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1321 / 0,0 |  | 1321 / 0,0 |  | 1321 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 24 / 1,8 |  | 37 / 2,8 |  | 37 / 2,8 |  | 37 / 2,8 |  | 24 / 1,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 90,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 28 / 90,3 |  | 28 / 90,3 |  | 28 / 90,3 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.0008 |  | 5.8042 |  | 89.0844 |  | 135.4872 |  | 0.48381
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2168.4658 |  | 453.7948 |  | 17380.7711 |  | 24610.4345 |  | 58.7678
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 115728.6052 |  | 115728.6052 |  | 115728.6052 |  | 115728.6052 |  | 115728.6052
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2023-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7973 |  | 0.0026217 |  | 84.3221 |  | 141.8544 |  | 0.38394 |  |  | F | 4.6615 |  | 173.7148 |  | 94.6134 |  | 152464.6973 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1682 |  | 0.0026883 |  | 78.4085 |  | 143.0038 |  | 0.44797 |  |  | F | 5.0698 |  | 174.2927 |  | 94.3972 |  | 154145.9844 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4385 |  | 0.0027537 |  | 77.3176 |  | 137.0524 |  | 0.41596 |  |  | F | 5.4436 |  | 175.1864 |  | 96.0643 |  | 163520.639 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3029 |  | 0.0027525 |  | 32.0692 |  | 136.9963 |  | 0.39732 |  |  | F | 5.4354 |  | 174.8785 |  | 96.4506 |  | 170021.8454 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6646 |  | 0.0026919 |  | 124.0455 |  | 132.7604 |  | 0.39239 |  |  | F | 5.0868 |  | 175.4045 |  | 95.8294 |  | 189236.0482 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5776 |  | 0.0027177 |  | 137.2353 |  | 130.2178 |  | 0.40169 |  |  | F | 5.2398 |  | 176.9584 |  | 95.8148 |  | 195603.1917 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2659 |  | 0.0026785 |  | 107.2107 |  | 131.3096 |  | 0.51503 |  |  | F | 5.0053 |  | 177.5629 |  | 96.0811 |  | 194763.7354 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3297 |  | 0.0027374 |  | 65.2118 |  | 134.6422 |  | 0.45152 |  |  | F | 5.3615 |  | 176.0088 |  | 96.2921 |  | 192341.776 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4939 |  | 0.0026654 |  | 72.7727 |  | 136.1976 |  | 0.42676 |  |  | F | 4.9354 |  | 176.5036 |  | 96.1406 |  | 193271.0166 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0665 |  | 0.0026333 |  | 136.5785 |  | 123.1005 |  | 0.41107 |  |  | F | 4.7381 |  | 177.2671 |  | 95.6656 |  | 192215.8766 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0271 |  | 0.0025848 |  | 92.8888 |  | 127.9291 |  | 0.43956 |  |  | F | 4.4315 |  | 177.3742 |  | 95.4224 |  | 191807.0573 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9791 |  | 0.0026287 |  | 38.2586 |  | 136.9765 |  | 0.49069 |  |  | F | 4.7112 |  | 177.555 |  | 95.5462 |  | 191511.8418 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0173 |  | 0.0026415 |  | 55.3946 |  | 133.4779 |  | 0.47821 |  |  | F | 4.7897 |  | 178.0403 |  | 94.8898 |  | 195327.6881 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3724 |  | 0.020473 |  | 67.8192 |  | 138.3459 |  | 0.54194 |  |  | F | 5.2831 |  | 179.1502 |  | 95.4864 |  | 171952.6442 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8449 |  | 0.0030241 |  | 19.5935 |  | 153.9503 |  | 0.55628 |  |  | F | 6.799 |  | 167.6582 |  | 97.2582 |  | 132551.342 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4558 |  | 23.0399 |  | 12.0413 |  | 142.2155 |  | 0.52499 |  |  | F | 6.8837 |  | 162.6456 |  | 98.0784 |  | 123219.8706 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5798 |  | 51.1835 |  | 16.7436 |  | 146.2738 |  | 0.56953 |  |  | F | 6.6487 |  | 162.7665 |  | 97.9687 |  | 122509.3665 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6333 |  | 37.5658 |  | 28.3343 |  | 146.891 |  | 0.52214 |  |  | F | 6.4615 |  | 161.6235 |  | 97.575 |  | 119989.9915 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8564 |  | 30.4895 |  | 18.368 |  | 146.9276 |  | 0.5308 |  |  | F | 6.7026 |  | 161.7499 |  | 96.7446 |  | 119120.2191 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5653 |  | 15.2046 |  | 158.2058 |  | 124.9336 |  | 0.47697 |  |  | F | 5.2199 |  | 167.4543 |  | 95.6531 |  | 152297.0519 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9926 |  | 0.0026612 |  | 126.2428 |  | 130.9408 |  | 0.48166 |  |  | F | 4.9093 |  | 177.4173 |  | 94.6145 |  | 187169.903 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0805 |  | 0.0026569 |  | 241.8245 |  | 131.9419 |  | 0.52862 |  |  | F | 4.8799 |  | 178.9434 |  | 93.6963 |  | 188884.9124 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6306 |  | 0.002665 |  | 116.033 |  | 135.7499 |  | 0.51404 |  |  | F | 4.9283 |  | 179.28 |  | 94.3662 |  | 186703.7008 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1087 |  | 0.48429 |  | 111.3248 |  | 128.9985 |  | 0.48707 |  |  | F | 4.931 |  | 179.5503 |  | 95.149 |  | 185902.0339 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3619 |  | 0.0026167 |  | 205.2952 |  | 127.3834 |  | 0.5243 |  |  | F | 4.6369 |  | 180.0322 |  | 95.3976 |  | 189348.2806 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2567 |  | 0.0026012 |  | 127.2664 |  | 127.3258 |  | 0.54052 |  |  | F | 4.5436 |  | 182.1852 |  | 95.9074 |  | 192128.4912 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4772 |  | 0.0026442 |  | 41.4631 |  | 134.5249 |  | 0.60005 |  |  | F | 4.8069 |  | 182.1474 |  | 96.7455 |  | 189079.9043 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-28 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4352 |  | 0.0025948 |  | 122.4303 |  | 130.684 |  | 0.49115 |  |  | F | 4.5062 |  | 184.5173 |  | 96.7394 |  | 194415.6619 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.9921 |  | 5.6444 |  | 89.8107 |  | 135.4502 |  | 0.48365 |  | 0 |  | 5.2518 |  | 174.9239 |  | 95.8781 |  | 172553.7418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 14.4558 |  | 51.1835 |  | 241.8245 |  | 153.9503 |  | 0.60005 |  |  |  | 6.8837 |  | 184.5173 |  | 98.0784 |  | 195603.1917 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 |  | 0.9533 |  | 16.4228 |  | 37.1174 |  | 0.11013 |  | 0 |  | 5.9133 | [5 empty] | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie