## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 5 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 0 |  | 1474 | 1484 | 1484 | 1484 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1484
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 1486 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 4 / 0,3 | 14 / 0,9 | 14 / 0,9 | 14 / 0,9 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.738 | 2.6473 | 48.6713 | 135.6005 | 0.71134
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2596.4553 | 346.1663 | 10069.4471 | 27580.0666 | 98.0842
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 129267.6718 | 129267.6718 | 129267.6718 | 129267.6718 | 129267.6718
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 1.1352 | 73.423 | 123.0983 | 0.47804 |  | F | 5.1781 | 163.7633 | 95.6408 | 125508.7031 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7716 | 12.9705 | 54.7933 | 142.0692 | 0.6421 |  | F | 6.277 | 169.1234 | 95.3471 | 153942.8335 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8468 | 1.3702 | 21.9338 | 143.4296 | 0.69947 |  | F | 6.1387 | 167.3269 | 94.5607 | 158268.4466 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7639 | 1.9865 | 8.9963 | 153.6479 | 0.74871 |  | F | 6.6786 | 167.6324 | 94.6001 | 143278.1506 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2927 | 0.0027037 | 131.8645 | 138.6133 | 0.63607 |  | F | 5.16 | 173.4925 | 95.3938 | 171565.4385 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5832 | 0.0026808 | 146.7669 | 138.0469 | 0.6376 |  | F | 5.0209 | 176.9848 | 95.1599 | 178772.8268 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0966 | 0.0026096 | 35.1233 | 134.6651 | 0.60859 |  | F | 4.5888 | 174.5334 | 95.21 | 176859.2712 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4224 | 0.0026792 | 73.1421 | 138.4186 | 0.62767 |  | F | 5.0115 | 175.776 | 96.2674 | 172949.8086 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9014 | 1.8642 | 17.6592 | 140.2581 | 0.51987 |  | F | 5.7036 | 177.3707 | 97.3966 | 172304.4059 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1495 | 11.654 | 6.1694 | 148.5681 | 0.24414 |  | F | 6.2335 | 174.2137 | 97.4727 | 174762.0944 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2535 | 25.2047 | 18.2278 | 139.9168 | 0.2926 |  | F | 5.331 | 176.0361 | 96.7809 | 176860.9847 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.629 | 0.62828 | 31.2321 | 140.0089 | 0.61571 |  | F | 5.3342 | 177.2126 | 96.6936 | 178103.6169 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3711 | 1.2012 | 7.3206 | 140.9243 | 0.6951 |  | F | 5.6106 | 179.0044 | 96.0396 | 171199.2275 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7012 | 13.9537 | 21.9972 | 135.4273 | 0.68161 |  | F | 5.1315 | 179.4461 | 95.0441 | 168098.8942 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8189 | 1.7309 | 94.616 | 126.3794 | 1.0746 |  | F | 4.5759 | 182.6453 | 94.3411 | 184470.1953 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0343 | 0.39142 | 84.5852 | 131.7899 | 0.79315 |  | F | 4.8416 | 183.66 | 95.1068 | 188877.5898 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5962 | 0.0026633 | 61.521 | 131.9067 | 0.61903 |  | F | 4.9233 | 184.8811 | 94.8302 | 186905.4785 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4119 | 0.0026135 | 65.9228 | 129.4957 | 0.64297 |  | F | 4.6142 | 184.7311 | 94.0558 | 184072.3076 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5364 | 0.10339 | 36.7697 | 134.0748 | 0.77092 |  | F | 5.3887 | 186.2095 | 95.7104 | 188365.3024 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3726 | 2.8307 | 47.8574 | 132.4388 | 1.4694 |  | F | 5.358 | 185.8834 | 97.0402 | 189971.7835 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7983 | 4.055 | 36.2681 | 138.427 | 1.6371 |  | F | 5.0722 | 186.2625 | 97.5606 | 191029.0772 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-22 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8031 | 1.3047 | 24.2381 | 132.165 | 1.0546 |  | F | 4.8853 | 183.4973 | 97.0645 | 184721.5221 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3603 | 0.0026237 | 33.8013 | 129.6718 | 0.69785 |  | F | 4.6754 | 183.9251 | 96.8113 | 185300.0996 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5221 | 0.002615 | 39.1687 | 128.4807 | 0.63718 |  | F | 4.6234 | 183.5101 | 96.483 | 175642.7813 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4641 | 0.0026515 | 32.8666 | 131.2621 | 0.74126 |  | F | 4.8379 | 184.6612 | 96.3134 | 188834.3854 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1795 | 0.0027076 | 13.2922 | 129.6402 | 0.65784 |  | F | 5.1817 | 184.9889 | 96.643 | 188133.7227 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.428 | 0.0027219 | 19.2123 | 132.8773 | 0.6496 |  | F | 5.2634 | 185.0182 | 96.9876 | 188179.1055 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2562 | 0.002706 | 28.1425 | 131.2802 | 0.62817 |  | F | 5.1726 | 184.4787 | 97.9827 | 188250.0605 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0036 | 0.0027519 | 47.8442 | 132.0282 | 0.57764 |  | F | 5.4331 | 183.0471 | 98.16 | 177031.1263 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9612 | 0.00985 | 96.1932 | 135.3332 | 0.59661 |  | F | 4.9431 | 176.952 | 98.0431 | 141416.61 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3172 | 0.0026298 | 95.8578 | 139.712 | 0.66188 |  | F | 4.7153 | 175.7844 | 97.642 | 139327.2396 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 12.7389 | 2.6591 | 48.6067 | 135.6147 | 0.71087 | 0 |  | 5.2227 | 179.0985 | 96.2059 | 173967.8416 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 21.2562 | 25.2047 | 146.7669 | 153.6479 | 1.6371 |  |  | 6.6786 | 186.2625 | 98.16 | 191029.0772 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 | 0.53517 | 23.469 | 35.0289 | 0.15144 | 0 |  | 5.9837 |  |  | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie