## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2024
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 0 |  | 1346 | 1355 | 1355 | 1355 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1355
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,7 | 9 / 0,7 | 9 / 0,7 | 9 / 0,7 | 9 / 0,7 | 1355 / 0,0 |  | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1355 / 0,0 |  | 1355 / 0,0 |  | 1355 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,4 | 15 / 1,1 | 15 / 1,1 | 15 / 1,1 | 6 / 0,4 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 29 / 100,0 |  | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 14.3246 | 0.22993 | 50.6983 | 137.8919 | 0.84747
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2734.0052 | 29.9957 | 10006.7301 | 26532.0003 | 109.4724
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 122344.1801 | 122344.1801 | 122344.1801 | 122344.1801 | 122344.1801
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2024-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7661 | 0.49591 | 20.1223 | 157.7447 | 0.84552 |  | F | 7.75 | 172.1948 | 96.8353 | 133357.8851 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1381 | 0.26723 | 46.9542 | 135.0637 | 0.67347 |  | F | 5.8898 | 172.1886 | 96.8937 | 136196.1828 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9827 | 0.022717 | 106.3708 | 128.7042 | 0.70345 |  | F | 5.2826 | 172.1065 | 96.4131 | 135898.5412 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 3.5101 | 26.0595 | 134.2306 | 0.75771 |  | F | 5.3497 | 173.3137 | 96.0992 | 157822.056 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1401 | 0.002651 | 52.6397 | 131.4333 | 0.68962 |  | F | 4.8459 | 173.2622 | 95.7467 | 174920.9684 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2501 | 0.0026677 | 106.5402 | 132.2015 | 0.69127 |  | F | 4.9443 | 175.4366 | 95.732 | 179597.4294 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5862 | 0.00266 | 34.0742 | 133.3459 | 0.6625 |  | F | 4.8996 | 180.162 | 95.1242 | 185242.4792 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5547 | 0.0026583 | 14.1586 | 130.9908 | 0.70008 |  | F | 4.8957 | 181.1403 | 94.8889 | 184754.8184 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6801 | 0.004676 | 35.5216 | 129.6365 | 0.76023 |  | F | 4.5896 | 182.771 | 94.588 | 184435.6042 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 0.010512 | 42.8024 | 137.0715 | 0.81575 |  | F | 4.739 | 183.4777 | 94.4377 | 185185.7936 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5556 | 0.058754 | 60.5818 | 135.1854 | 0.82698 |  | F | 5.1419 | 182.7131 | 94.1965 | 181594.3649 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0751 | 0.065043 | 89.0617 | 136.2091 | 0.83891 |  | F | 5.1346 | 183.8949 | 94.8391 | 185075.9906 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2451 | 0.29047 | 85.9777 | 133.8917 | 0.79745 |  | F | 5.1354 | 183.5397 | 96.0678 | 185820.5003 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2201 | 0.55129 | 34.1997 | 143.4522 | 0.83102 |  | F | 5.7917 | 181.5702 | 96.7496 | 169250.715 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.912 | 0.65692 | 53.9936 | 141.2531 | 0.88231 |  | F | 5.4967 | 183.4956 | 96.8368 | 189091.4085 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1471 | 0.0027598 | 42.8839 | 142.3628 | 0.91772 |  | F | 5.482 | 183.3432 | 96.824 | 189917.2214 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3835 | 0.0027583 | 59.6389 | 146.0421 | 0.96445 |  | F | 5.4682 | 183.5945 | 97.1578 | 192073.1224 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1958 | 0.0027648 | 50.1759 | 143.4974 | 0.94472 |  | F | 5.5079 | 182.7502 | 97.5304 | 192140.6908 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3779 | 0.23792 | 12.1165 | 146.6902 | 0.97291 |  | F | 6.1527 | 181.8543 | 96.714 | 188694.335 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-20 | 3.5 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.4983 | 0.01209 | 21.327 | 152.299 | 1.0355 |  | F | 6.162 | 181.0549 | 96.7416 | 187695.9018 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-21 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.9639 | 0.0030168 | 12.5812 | 163.8491 | 1.0771 |  | F | 6.5752 | 173.1369 | 96.587 | 183687.1783 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5849 | 0.0028048 | 37.1233 | 145.6821 | 0.98078 |  | F | 5.3745 | 171.9343 | 95.4124 | 175812.5729 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0065 | 0.0034865 | 48.5341 | 136.7367 | 0.92672 |  | F | 4.6889 | 175.2071 | 94.9038 | 179004.7409 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1063 | 0.003215 | 75.1075 | 136.1846 | 0.91229 |  | F | 4.5553 | 175.4098 | 95.3945 | 179115.0306 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5724 | 0.015522 | 78.6229 | 132.1925 | 0.8819 |  | F | 4.4635 | 179.5547 | 95.7064 | 185156.2188 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7935 | 0.058082 | 68.4744 | 129.0512 | 0.87095 |  | F | 4.5524 | 182.0362 | 95.4971 | 188837.2702 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5961 | 0.052541 | 29.0953 | 129.427 | 0.88095 |  | F | 4.4493 | 183.9799 | 96.0651 | 188272.0583 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-28 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2527 | 0.10407 | 54.7797 | 135.2029 | 0.93316 |  | F | 4.7535 | 186.434 | 96.4397 | 187356.1892 |  | F |  | F |  | F | 1
2024-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.702 | 0.11169 | 49.8965 | 130.1233 | 0.90081 |  | F | 4.7162 | 186.6897 | 96.4596 | 189748.2497 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 9.5 | 677.5 | 6 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 14.3591 | 0.2261 | 49.9798 | 138.2674 | 0.8509 | 0 |  | 5.2686 | 179.5947 | 95.9614 | 178474.3282 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 21.3835 | 3.5101 | 106.5402 | 163.8491 | 1.0771 |  |  | 7.75 | 186.6897 | 97.5304 | 192140.6908 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 | 0.53517 | 23.469 | 35.0289 | 0.15144 | 0 |  | 5.9837 |  |  | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie