## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 11.2024
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1152 |  | 1152 |  | 1152 |  | 1152 |  | 1152 |  | 0 |  | 1152 |  | 1159 |  | 1159 |  | 1159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1159
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 7 / 0,6 |  | 1159 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1159 / 0,0 |  | 1159 / 0,0 |  | 1159 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 4 / 0,3 |  | 11 / 0,9 |  | 11 / 0,9 |  | 11 / 0,9 |  | 4 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 90,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 90,0 |  | 27 / 90,0 |  | 27 / 90,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 16.9775 |  | 1.2047 |  | 93.706 |  | 145.5551 |  | 0.089846
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2597.9477 |  | 118.2753 |  | 14873.7497 |  | 22623.7242 |  | 9.5768
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 101646.1735 |  | 101646.1735 |  | 101646.1735 |  | 101646.1735 |  | 101646.1735
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2024-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3406 |  | 0.0027902 |  | 78.6949 |  | 143.5933 |  | 0.037121 |  |  | F | 5.6476 |  | 176.6533 |  | 96.8773 |  | 178101.6794 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9965 |  | 0.00297 |  | 57.2221 |  | 146.5381 |  | 0.28997 |  |  | F | 6.5545 |  | 173.665 |  | 97.0699 |  | 173331.7249 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6811 |  | 0.0028613 |  | 117.3546 |  | 147.2972 |  | 0.036948 |  |  | F | 6.0301 |  | 175.4122 |  | 97.5274 |  | 179536.1152 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5064 |  | 0.0028367 |  | 68.5511 |  | 138.5129 |  | 0.037196 |  |  | F | 5.9002 |  | 174.2109 |  | 97.3531 |  | 175316.4808 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7354 |  | 0.0027892 |  | 126.4052 |  | 139.2399 |  | 0.082153 |  |  | F | 5.6474 |  | 173.7653 |  | 97.5256 |  | 175492.7585 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5583 |  | 0.0028515 |  | 111.2396 |  | 147.7811 |  | 0.12135 |  |  | F | 5.973 |  | 175.2079 |  | 97.6492 |  | 178244.6507 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4488 |  | 0.0027883 |  | 147.1541 |  | 146.4381 |  | 0.20284 |  |  | F | 5.6391 |  | 174.5246 |  | 97.8387 |  | 177846.0101 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0591 |  | 0.0028807 |  | 96.31 |  | 150.5532 |  | 0.21705 |  |  | F | 6.1165 |  | 176.7331 |  | 97.7738 |  | 173093.9479 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1553 |  | 1.1999 |  | 100.214 |  | 142.1067 |  | 0.12105 |  |  | F | 6.1822 |  | 167.2814 |  | 97.4664 |  | 161493.8451 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4484 |  | 4.9666 |  | 22.7537 |  | 138.8148 |  | 0.11329 |  |  | F | 5.7839 |  | 165.9463 |  | 97.2362 |  | 161403.1924 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0776 |  | 18.4849 |  | 46.1849 |  | 131.3867 |  | 0.053078 |  |  | F | 5.6874 |  | 165.0872 |  | 97.2571 |  | 159171.4652 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6536 |  | 5.2921 |  | 26.8607 |  | 136.384 |  | 0.08092 |  |  | F | 5.5966 |  | 165.1645 |  | 97.1789 |  | 159250.348 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3932 |  | 0.015834 |  | 43.4005 |  | 139.3494 |  | 0.089681 |  |  | F | 5.6331 |  | 162.7931 |  | 97.0101 |  | 156862.5921 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-14 | 8.5 | 11.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.6508 |  | 0.0027774 |  | 111.3275 |  | 156.7715 |  | 0.16628 |  |  | F | 5.5745 |  | 165.2324 |  | 96.6578 |  | 156926.1481 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.269 |  | 0.0028191 |  | 83.6698 |  | 154.6076 |  | 0.13342 |  |  | F | 5.8075 |  | 164.8091 |  | 96.7524 |  | 157886.2897 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-16 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.342 |  | 0.0028031 |  | 23.7072 |  | 154.4958 |  | 0.13304 |  |  | F | 5.7165 |  | 162.823 |  | 96.8956 |  | 155121.9387 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-11-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-11-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-11-20 | 19.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.0531 |  | 0.0029933 |  | 36.4728 |  | 156.3061 |  | 0.036293 |  |  | F | 6.6852 |  | 157.6911 |  | 94.4138 |  | 157480.401 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1705 |  | 0.002956 |  | 168.2862 |  | 155.9281 |  | 0.057935 |  |  | F | 6.4636 |  | 158.183 |  | 94.4367 |  | 156306.5339 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7833 |  | 0.0027456 |  | 141.8079 |  | 151.8013 |  | 0.062846 |  |  | F | 5.3672 |  | 163.1828 |  | 94.441 |  | 162358.6949 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3576 |  | 0.0026635 |  | 129.1784 |  | 150.6973 |  | 0.073397 |  |  | F | 4.9211 |  | 167.1361 |  | 96.368 |  | 171169.6553 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9896 |  | 0.0027204 |  | 124.2564 |  | 144.2726 |  | 0.045952 |  |  | F | 5.2523 |  | 166.2787 |  | 96.9991 |  | 170164.2923 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0401 |  | 0.0027085 |  | 161.2187 |  | 142.5801 |  | 0.036784 |  |  | F | 5.1863 |  | 168.2674 |  | 96.8491 |  | 170951.0394 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5091 |  | 0.0035271 |  | 92.2202 |  | 137.4935 |  | 0.036472 |  |  | F | 5.6827 |  | 166.9319 |  | 96.3763 |  | 167054.0303 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8352 |  | 0.0027256 |  | 96.1037 |  | 142.3999 |  | 0.032283 |  |  | F | 5.284 |  | 169.5101 |  | 96.9338 |  | 172107.1494 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8699 |  | 0.0026996 |  | 181.144 |  | 141.3005 |  | 0.033741 |  |  | F | 5.1341 |  | 170.9593 |  | 96.3619 |  | 172161.0628 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0662 |  | 0.0026568 |  | 70.6439 |  | 144.6353 |  | 0.031887 |  |  | F | 4.881 |  | 171.1464 |  | 96.787 |  | 172438.4707 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2024-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2525 |  | 0.0027321 |  | 76.11 |  | 156.3068 |  | 0.066298 |  |  | F | 5.3245 |  | 172.746 |  | 97.6634 |  | 174835.1872 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 116.5 | 579.5 | 6 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 15.5275 |  | 1.1119 |  | 94.0182 |  | 145.8367 |  | 0.089974 |  | 0 |  | 5.6916 |  | 168.5682 |  | 96.8037 |  | 167633.5446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 32.1705 |  | 18.4849 |  | 181.144 |  | 156.7715 |  | 0.28997 |  |  |  | 6.6852 |  | 176.7331 |  | 97.8387 |  | 179536.1152 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.1515 |  | 0.53517 |  | 23.469 |  | 35.0289 |  | 0.15144 |  | 0 |  | 5.9837 | [5 empty] | 167882.8921
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2024
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.76%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie