## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 10.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 0 |  | 1479 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1490
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 1490 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1490 / 0,0 |  | 1490 / 0,0 |  | 1490 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.3713 | 0.22249 | 147.3776 | 143.3087 | 0.22192
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2088.0755 | 33.3137 | 29791.5917 | 28776.2737 | 29.6433
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 126591.5918 | 126591.5918 | 126591.5918 | 126591.5918 | 126591.5918
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2025-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0553 | 0.0029819 | 49.2452 | 142.9681 | 0.18383 |  | F | 5.8056 | 171.9493 | 96.9932 | 167543.6042 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2019 | 0.0047279 | 99.3666 | 139.1417 | 0.14814 |  | F | 5.406 | 172.3597 | 97.0878 | 170340.3626 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1796 | 0.0053354 | 174.1809 | 146.4031 | 0.14085 |  | F | 5.3015 | 175.1246 | 96.8038 | 173864.5482 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2048 | 0.016795 | 211.1713 | 141.4243 | 0.16117 |  | F | 4.869 | 174.3469 | 95.9011 | 171187.3317 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4998 | 0.02444 | 243.9709 | 141.7969 | 0.16914 |  | F | 4.8104 | 174.7918 | 95.8207 | 172932.5508 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7827 | 0.0080508 | 109.5005 | 145.9465 | 0.17084 |  | F | 5.0078 | 173.8702 | 96.2508 | 170866.9841 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6849 | 0.025092 | 147.6101 | 139.0729 | 0.29235 |  | F | 4.7865 | 171.6807 | 96.6192 | 159291.9504 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2452 | 0.051129 | 160.4078 | 138.3595 | 0.26755 |  | F | 5.1632 | 173.174 | 96.7206 | 169639.7184 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4493 | 0.13767 | 113.3904 | 147.9245 | 0.24707 |  | F | 4.9773 | 173.9222 | 96.6456 | 171468.3577 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3625 | 0.068126 | 105.0894 | 143.9096 | 0.2392 |  | F | 5.2353 | 173.8839 | 97.0338 | 171676.11 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2862 | 0.089817 | 101.26 | 139.0905 | 0.2268 |  | F | 5.4156 | 173.6714 | 97.2473 | 171065.681 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8282 | 0.13469 | 130.0908 | 132.443 | 0.24269 |  | F | 5.0855 | 173.4346 | 97.1161 | 169963.541 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7334 | 0.1754 | 179.315 | 137.2834 | 0.21671 |  | F | 4.8642 | 172.9055 | 96.8596 | 168627.4359 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9001 | 0.047363 | 124.7136 | 140.5943 | 0.20028 |  | F | 4.9467 | 172.5466 | 96.8159 | 169275.2516 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7922 | 0.17362 | 134.6294 | 141.5615 | 0.21814 |  | F | 5.125 | 172.7701 | 96.9272 | 170196.915 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8913 | 0.14651 | 118.4657 | 140.6654 | 0.24363 |  | F | 5.3208 | 173.196 | 96.922 | 171424.4105 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0244 | 0.141 | 148.8451 | 143.4222 | 0.23941 |  | F | 5.2049 | 172.9869 | 96.7278 | 171740.6729 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3609 | 0.070062 | 113.985 | 149.4048 | 0.22261 |  | F | 5.4466 | 174.0337 | 96.7397 | 174481.0804 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3598 | 0.033432 | 108.0934 | 157.3538 | 0.22813 |  | F | 6.5049 | 171.0542 | 96.821 | 165799.7005 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.351 | 0.034572 | 135.9986 | 140.4838 | 0.22389 |  | F | 5.8956 | 168.6393 | 96.1961 | 164875.3848 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1204 | 0.15614 | 226.9453 | 151.1599 | 0.25501 |  | F | 5.4254 | 173.288 | 95.645 | 170642.9333 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 0.50873 | 176.7209 | 143.1791 | 0.25337 |  | F | 5.0227 | 172.3401 | 95.5027 | 163274.8138 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1663 | 1.0152 | 248.5761 | 140.823 | 0.25951 |  | F | 4.884 | 173.0675 | 94.8491 | 169250.2936 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2678 | 0.31541 | 121.3287 | 145.9935 | 0.23177 |  | F | 4.8801 | 172.3476 | 94.6699 | 169999.6003 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7817 | 0.17514 | 59.7409 | 146.498 | 0.23192 |  | F | 5.1344 | 173.5306 | 95.3781 | 171531.3704 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.088 | 0.49182 | 144.3116 | 142.1841 | 0.23033 |  | F | 4.7583 | 173.9792 | 95.0817 | 171656.3644 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1976 | 0.27068 | 207.9537 | 147.0613 | 0.21852 |  | F | 4.7725 | 176.0133 | 94.9043 | 173808.5485 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2913 | 0.35366 | 229.1971 | 144.9875 | 0.21588 |  | F | 4.6967 | 174.1861 | 95.4452 | 171518.7373 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5915 | 0.84675 | 173.628 | 142.6947 | 0.23542 |  | F | 4.6446 | 172.5763 | 96.0143 | 169776.0029 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2964 | 1.0173 | 151.4614 | 142.8154 | 0.2482 |  | F | 4.8094 | 172.1803 | 95.7891 | 169344.666 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0363 | 0.3268 | 116.3709 | 146.3257 | 0.21539 |  | F | 4.9067 | 172.4326 | 96.6138 | 170432.3893 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 10.3601 | 0.22156 | 147.2763 | 143.3217 | 0.22186 | 0 |  | 5.1325 | 173.1059 | 96.2627 | 169919.2681 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 23.2913 | 1.0173 | 248.5761 | 157.3538 | 0.29235 |  |  | 6.5049 | 176.0133 | 97.2473 | 174481.0804 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.7534 | 0.61042 | 21.2687 | 39.1366 | 0.10289 | 0 |  | 5.501 |  |  | 178451.9603
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,22%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie