## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 11.2025
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1398 |  | 1398 |  | 1398 |  | 1398 |  | 1398 |  | 0 |  | 1398 |  | 1424 | 1424 | 1424 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1424
N / % SPH F | [6 empty] | 26 / 1,8 |  | 26 / 1,8 |  | 26 / 1,8 |  | 26 / 1,8 |  | 26 / 1,8 |  | 1424 / 0,0 |  | 26 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1424 / 0,0 |  | 1424 / 0,0 |  | 1424 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 30 / 2,1 |  | 30 / 2,1 |  | 30 / 2,1 |  | 5 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.3779 |  | 2.2973 |  | 126.8463 |  | 139.6622 |  | 0.41338
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1800.5108 |  | 271.1165 |  | 24681.5287 |  | 26970.7829 |  | 53.0067
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 122097.8093 |  | 122097.8093 |  | 122097.8093 |  | 122097.8093 |  | 122097.8093
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2025-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8799 |  | 0.65367 |  | 115.2595 |  | 142.1002 |  | 0.22047 |  |  | F | 4.9354 |  | 173.1071 | 96.6718 | 171427.4349 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1414 |  | 1.4408 |  | 153.1349 |  | 140.8028 |  | 0.2457 |  |  | F | 4.6805 |  | 174.0969 | 96.1715 | 173667.0951 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8879 |  | 1.4527 |  | 232.0246 |  | 153.7534 |  | 0.24945 |  |  | F | 4.9527 |  | 176.2075 | 96.2387 | 176800.8232 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7607 |  | 0.82763 |  | 258.1629 |  | 142.5223 |  | 0.26151 |  |  | F | 4.7198 |  | 174.3519 | 97.1845 | 173144.2695 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7765 |  | 0.23526 |  | 116.1133 |  | 148.6522 |  | 0.23951 |  |  | F | 6.6765 |  | 169.9395 | 97.191 | 164880.7253 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 |  | 0.72743 |  | 72.9092 |  | 141.1566 |  | 0.22098 |  |  | F | 5.3947 |  | 169.7771 | 96.6757 | 165565.9821 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 169.5184 | 96.4876 | 166428.2223 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6795 |  | 2.2146 |  | 80.0863 |  | 136.6364 |  | 0.22091 |  |  | F | 4.7379 |  | 169.6338 | 96.2144 | 166553.7174 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.445 |  | 1.3668 |  | 142.0622 |  | 144.2916 |  | 0.22462 |  |  | F | 4.6932 |  | 174.1427 | 96.2602 | 173628.1624 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3807 |  | 0.82759 |  | 151.3328 |  | 152.9823 |  | 0.34053 |  |  | F | 4.8599 |  | 176.3366 | 96.2308 | 176988.0918 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2253 |  | 0.93199 |  | 86.4223 |  | 148.2549 |  | 0.43143 |  |  | F | 5.4736 |  | 174.2517 | 96.3335 | 173144.557 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1557 |  | 0.48467 |  | 59.3678 |  | 143.3867 |  | 0.44842 |  |  | F | 5.9723 |  | 171.197 | 96.7046 | 168044.4541 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9022 |  | 4.6319 |  | 26.4872 |  | 153.9014 |  | 1.1461 |  |  | F | 6.3354 |  | 169.1535 | 96.6553 | 163668.3333 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2343 |  | 0.83175 |  | 153.084 |  | 140.3627 |  | 1.5261 |  |  | F | 4.8542 |  | 171.4575 | 96.3893 | 168467.6419 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0885 |  | 0.7042 |  | 180.3902 |  | 139.7236 |  | 1.5278 |  |  | F | 4.5097 |  | 174.397 | 96.1114 | 172542.1012 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9588 |  | 1.3855 |  | 184.7014 |  | 143.8835 |  | 1.4049 |  |  | F | 4.4667 |  | 174.1658 | 95.6402 | 171569.3522 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1628 |  | 1.5215 |  | 164.9297 |  | 142.2383 |  | 0.86589 |  |  | F | 4.5177 |  | 174.6651 | 95.015 | 170883.282 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3569 |  | 1.332 |  | 132.2562 |  | 147.6832 |  | 0.31072 |  |  | F | 5.0928 |  | 175.0713 | 96.1522 | 172685.1663 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0051 |  | 23.035 |  | 45.2287 |  | 148.2212 |  | 0.21763 |  |  | F | 7.1052 |  | 172.049 | 95.8665 | 166500.5512 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.719 |  | 2.9049 |  | 152.075 |  | 137.3301 |  | 0.1986 |  |  | F | 5.3566 |  | 172.1507 | 95.4495 | 169615.5348 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5887 |  | 1.3747 |  | 107.0786 |  | 141.1824 |  | 0.19871 |  |  | F | 5.754 |  | 173.5766 | 95.8539 | 171809.3626 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8229 |  | 1.0364 |  | 48.8562 |  | 138.7289 |  | 0.19477 |  |  | F | 5.5753 |  | 171.6631 | 96.3377 | 169072.8711 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.72 |  | 1.5952 |  | 139.8456 |  | 132.1234 |  | 0.19327 |  |  | F | 5.3501 |  | 172.7808 | 95.8638 | 169371.8132 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4318 |  | 1.7739 |  | 117.5967 |  | 134.4568 |  | 0.19756 |  |  | F | 5.5554 |  | 172.9245 | 95.3061 | 168775.4369 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3678 |  | 6.0206 |  | 73.023 |  | 132.3265 |  | 0.20182 |  |  | F | 5.8443 |  | 167.859 | 94.802 | 146822.2697 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3273 |  | 2.0451 |  | 125.6113 |  | 122.8549 |  | 0.17875 |  |  | F | 4.4101 |  | 172.2715 | 95.2018 | 168855.0921 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5263 |  | 1.3636 |  | 141.5319 |  | 129.1454 |  | 0.16515 |  |  | F | 4.6085 |  | 173.4577 | 96.588 | 171673.9482 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7447 |  | 3.6792 |  | 89.4335 |  | 126.8733 |  | 0.16763 |  |  | F | 4.7707 |  | 173.2154 | 96.5633 | 171823.9089 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8347 |  | 1.7468 |  | 149.3145 |  | 123.1926 |  | 0.1731 |  |  | F | 4.7392 |  | 173.8513 | 96.0868 | 172355.0866 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1987 |  | 3.8322 |  | 165.121 |  | 124.8537 |  | 0.17434 |  |  | F | 4.7093 |  | 173.9426 | 95.9877 | 173708.1331 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.1945 |  | 2.482 |  | 126.3255 |  | 139.78 |  | 0.41884 |  | 0 |  | 5.1949 |  | 172.7071 | 96.1412 | 169682.4474 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 10.8879 |  | 23.035 |  | 258.1629 |  | 153.9014 |  | 1.5278 |  |  |  | 7.1052 |  | 176.3366 | 97.191 | 176988.0918 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.7534 |  | 0.61042 |  | 21.2687 |  | 39.1366 |  | 0.10289 |  | 0 |  | 5.501 |  |  |  | 178451.9603
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,22%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie