## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 12.2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,8 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 0 |  | 1481 | 1486 | 1486 | 1486 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1486
N / % SPH F | [6 empty] | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 5 / 0,3 | 1486 / 0,0 |  | 5 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.1186 | 1.8198 | 111.9837 | 136.0486 | 0.17227
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1703.5807 | 212.621 | 20864.9951 | 25230.8314 | 21.333
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 116153.4656 | 116153.4656 | 116153.4656 | 116153.4656 | 116153.4656
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2025-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8813 | 2.9085 | 173.6869 | 127.6141 | 0.17029 |  | F | 4.6817 | 173.7512 | 96.3778 | 172842.3454 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0.80084 | 121.632 | 132.1908 | 0.17686 |  | F | 4.9443 | 173.1162 | 96.5278 | 171843.2367 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8745 | 0.055515 | 176.1332 | 136.3153 | 0.17629 |  | F | 5.0127 | 171.265 | 96.4005 | 168559.7246 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7687 | 0.12834 | 179.9103 | 134.0737 | 0.17236 |  | F | 4.3945 | 171.5533 | 96.08 | 167849.1143 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8089 | 6.6002 | 73.2486 | 134.407 | 0.18533 |  | F | 5.5269 | 165.1653 | 95.8663 | 150497.3169 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5327 | 7.4757 | 52.9871 | 133.1137 | 0.17998 |  | F | 5.487 | 157.3884 | 96.1136 | 142758.8119 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2657 | 9.0793 | 22.2039 | 135.5444 | 0.18705 |  | F | 5.5256 | 159.166 | 96.1769 | 148193.5645 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-08 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.4788 | 8.9775 | 85.4717 | 132.3281 | 0.17278 |  | F | 5.0991 | 166.2673 | 96.6026 | 160154.5336 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4644 | 0.17859 | 103.4621 | 130.4175 | 0.17017 |  | F | 4.8385 | 167.5799 | 96.7236 | 162382.2308 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5812 | 0.34398 | 71.5731 | 129.3864 | 0.17198 |  | F | 4.7742 | 168.744 | 96.6678 | 162177.7275 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6631 | 0.17331 | 59.9532 | 134.3875 | 0.17246 |  | F | 4.8868 | 168.4889 | 96.9017 | 162133.6387 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0785 | 0.23175 | 133.6901 | 135.9959 | 0.16852 |  | F | 4.71 | 169.3547 | 96.9714 | 163149.4593 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4939 | 0.1794 | 97.09 | 137.9714 | 0.17292 |  | F | 4.899 | 170.0732 | 97.1432 | 164263.4961 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9463 | 0.28313 | 123.1211 | 136.9216 | 0.17157 |  | F | 5.0322 | 170.901 | 97.1528 | 165513.0098 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0.2123 | 71.465 | 137.5679 | 0.17125 |  | F | 5.0118 | 171.3251 | 97.0162 | 163172.4134 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2202 | 0.68142 | 70.6898 | 143.7916 | 0.17449 |  | F | 5.416 | 162.9141 | 96.8278 | 150172.8812 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7761 | 0.4547 | 286.584 | 132.457 | 0.17341 |  | F | 5.1984 | 159.5387 | 96.7138 | 135358.8604 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3661 | 9.2295 | 134.3666 | 138.6125 | 0.16657 |  | F | 5.0664 | 160.4345 | 97.1613 | 143634.2669 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6555 | 4.1644 | 106.6493 | 143.6453 | 0.1745 |  | F | 5.6857 | 161.7182 | 97.0213 | 145745.5544 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7868 | 0.097056 | 198.9791 | 142.4875 | 0.1773 |  | F | 5.5241 | 162.2717 | 96.6338 | 146101.2334 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7382 | 0.14718 | 199.6665 | 143.1259 | 0.17817 |  | F | 5.2852 | 161.8531 | 96.5033 | 146246.7161 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6027 | 0.094121 | 38.4019 | 139.9071 | 0.17855 |  | F | 5.3274 | 160.2588 | 96.4609 | 146760.9974 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4996 | 0.095261 | 98.421 | 136.1874 | 0.17395 |  | F | 4.8936 | 161.4068 | 96.3587 | 148088.1051 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8954 | 0.12221 | 88.8161 | 136.6774 | 0.1714 |  | F | 5.2003 | 161.693 | 96.8431 | 150272.1602 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8772 | 0.1958 | 64.6241 | 134.2921 | 0.16368 |  | F | 5.2492 | 161.6102 | 97.497 | 149865.4251 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4451 | 0.35531 | 128.1315 | 127.8669 | 0.16388 |  | F | 5.0703 | 162.0678 | 97.294 | 149683.7585 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6863 | 0.31782 | 146.1052 | 127.6499 | 0.166 |  | F | 5.0582 | 163.3514 | 96.7884 | 150646.8519 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2629 | 0.37707 | 68.0286 | 140.9765 | 0.1718 |  | F | 5.4128 | 164.661 | 96.4248 | 153193.4958 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6575 | 1.7389 | 55.8788 | 143.1883 | 0.16305 |  | F | 4.7791 | 167.7485 | 95.8848 | 161148.3405 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9941 | 0.64063 | 128.5003 | 139.3885 | 0.16079 |  | F | 4.2821 | 171.8333 | 95.6661 | 168018.9518 |  | F |  | F |  | F | 1
2025-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6212 | 0.63692 | 109.5333 | 139.1091 | 0.1636 |  | F | 4.4866 | 172.0701 | 95.6852 | 169286.7113 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.1227 | 1.838 | 111.9034 | 136.0516 | 0.17229 | 0 |  | 5.0568 | 165.7926 | 96.5963 | 156119.8366 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 14.2657 | 9.2295 | 286.584 | 143.7916 | 0.18705 |  |  | 5.6857 | 173.7512 | 97.497 | 172842.3454 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.7534 | 0.61042 | 21.2687 | 39.1366 | 0.10289 | 0 |  | 5.501 |  |  | 178451.9603
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2025
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,22%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie