## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 2 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 0 |  | 1472 | 1485 | 1485 | 1485 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1485
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 0,9 | 14 / 0,9 | 14 / 0,9 | 14 / 0,9 | 14 / 0,9 | 1486 / 0,0 |  | 14 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,2 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.7821 | 1.2935 | 114.2785 | 144.4802 | 0.26754
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1404.2355 | 161.9721 | 21330.6358 | 25542.0687 | 31.1734
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 106470.3565 | 106470.3565 | 106470.3565 | 106470.3565 | 106470.3565
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9111 | 0.72428 | 176.6419 | 134.3489 | 0.17498 |  | F | 4.3794 | 167.8676 | 95.1446 | 161571.5426 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9103 | 0.90325 | 69.1348 | 143.7113 | 0.18712 |  | F | 4.8514 | 165.8054 | 94.3917 | 157735.5023 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3601 | 1.1555 | 98.9058 | 142.9391 | 0.1705 |  | F | 4.9819 | 163.9543 | 94.7395 | 156142.8828 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0735 | 1.2472 | 58.2001 | 141.6273 | 0.17068 |  | F | 5.3633 | 163.8021 | 95.422 | 155446.8125 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9588 | 2.6805 | 25.8482 | 140.6588 | 0.17323 |  | F | 5.5427 | 163.9634 | 95.738 | 155280.3626 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8765 | 3.0272 | 27.765 | 141.8197 | 0.17969 |  | F | 5.5435 | 164.7411 | 95.614 | 156221.1999 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9358 | 7.3248 | 108.9158 | 143.0522 | 0.17191 |  | F | 5.0425 | 167.7652 | 95.5029 | 163863.2367 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1166 | 1.7156 | 216.8001 | 149.9403 | 0.16405 |  | F | 4.3581 | 172.4888 | 95.1009 | 171276.6696 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.333 | 1.3921 | 202.7016 | 136.9148 | 0.16343 |  | F | 4.4093 | 170.9943 | 94.7769 | 166975.0169 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1197 | 1.2449 | 121.5341 | 133.6545 | 0.17256 |  | F | 4.706 | 168.484 | 96.0942 | 163959.1751 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9706 | 1.1164 | 125.8163 | 137.8906 | 0.166 |  | F | 4.1334 | 169.9454 | 95.6442 | 166441.5413 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8485 | 1.3756 | 176.0916 | 137.4528 | 0.15812 |  | F | 4.2974 | 168.7361 | 96.1146 | 168803.8236 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3903 | 1.4814 | 76.6798 | 139.2384 | 0.15901 |  | F | 4.8548 | 159.6131 | 96.0134 | 133945.0646 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0576 | 0.9759 | 133.0597 | 156.4993 | 0.53645 |  | F | 2.8001 | 154.4001 | 96.2387 | 114527.7669 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 0.53324 | 51.9896 | 169.5323 | 0.77358 |  | F | 1.7467 | 154.7654 | 96.4342 | 115980.1563 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 | 0.27233 | 14.8844 | 173.4297 | 0.77701 |  | F | 1.8321 | 155.5182 | 96.7754 | 115984.3997 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3737 | 0.49567 | 120.1505 | 156.0493 | 0.77377 |  | F | 1.7477 | 157.986 | 97.2851 | 119579.2035 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3535 | 0.67725 | 85.1437 | 163.2764 | 0.77467 |  | F | 1.7674 | 158.1816 | 97.5636 | 120053.6167 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2611 | 0.67935 | 119.6132 | 159.7142 | 0.77631 |  | F | 1.8094 | 157.1446 | 97.6166 | 119325.2979 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8757 | 2.3171 | 156.81 | 143.9252 | 0.38036 |  | F | 3.6522 | 158.2319 | 97.2841 | 141500.4434 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.979 | 8.4292 | 168.5658 | 136.1993 | 0.11693 |  | F | 4.9453 | 163.76 | 96.0035 | 153409.9333 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2933 | 0.0046727 | 297.4516 | 136.4395 | 0.111 |  | F | 4.8443 | 162.5861 | 94.8933 | 149717.638 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | 0.00092791 | 363.5316 | 138.0136 | 0.10953 |  | F | 4.9253 | 163.2651 | 94.9499 | 152581.1504 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5298 | 0.00091708 | 241.0354 | 133.4624 | 0.12095 |  | F | 4.7346 | 164.0293 | 95.1572 | 151405.2962 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6364 | 0.00092271 | 73.4979 | 135.8639 | 0.12471 |  | F | 4.8163 | 162.1968 | 95.0689 | 135048.2694 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0815 | 0.00092 | 41.4603 | 140.7152 | 0.11383 |  | F | 4.7853 | 162.4246 | 94.6485 | 125987.7165 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3531 | 0.00093042 | 45.4017 | 142.4621 | 0.11401 |  | F | 4.958 | 162.0962 | 94.849 | 127376.2874 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3628 | 0.00094208 | 10.0017 | 138.7571 | 0.11598 |  | F | 5.1591 | 160.7245 | 94.3187 | 123878.0689 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3718 | 0.0013262 | 6.2019 | 141.6871 | 0.11631 |  | F | 5.1431 | 161.6293 | 94.3541 | 126504.256 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-30 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6498 | 0.37719 | 28.8717 | 144.3925 | 0.11588 |  | F | 6.0279 | 161.1249 | 94.7123 | 124598.77 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465 | 0.00092625 | 122.7068 | 144.9234 | 0.11192 |  | F | 4.8601 | 166.5649 | 95.1627 | 144666.4746 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 7.7835 | 1.2954 | 115.0133 | 144.4707 | 0.26692 | 0 |  | 4.2909 | 163.0577 | 95.6004 | 143218.9541 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.9358 | 8.4292 | 363.5316 | 173.4297 | 0.77701 |  |  | 6.0279 | 172.4888 | 97.6166 | 171276.6696 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 | 0.30616 | 29.578 | 37.5758 | 0.075788 | 0 |  | 5.2959 |  |  | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie