## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 0 |  | 1337 | 1343 | 1343 | 1343 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1343
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1344 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.7734 | 0.00089919 | 135.2442 | 146.0152 | 0.10209
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1590.5944 | 1.1767 | 24539.0447 | 26431.971 | 12.3624
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 109157.2293 | 109157.2293 | 109157.2293 | 109157.2293 | 109157.2293
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0.00088375 | 188.7581 | 140.7326 | 0.11001 |  | F | 4.1204 | 174.8477 | 95.667 | 168295.4766 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9259 | 0.00088417 | 161.6203 | 138.6472 | 0.10129 |  | F | 4.1261 | 173.8667 | 95.5774 | 166124.8542 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9521 | 0.00090667 | 102.5345 | 144.0062 | 0.10503 |  | F | 4.5156 | 172.6338 | 95.6724 | 165458.4134 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5398 | 0.00090854 | 67.6824 | 148.1185 | 0.1087 |  | F | 4.566 | 173.0138 | 95.2829 | 165443.6009 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5574 | 0.00087937 | 140.115 | 137.608 | 0.10657 |  | F | 4.0471 | 171.967 | 94.5385 | 163717.2884 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9039 | 0.000885 | 92.8067 | 138.4955 | 0.10436 |  | F | 4.145 | 172.2546 | 94.3435 | 163058.652 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9054 | 0.00089312 | 114.6742 | 143.8535 | 0.10607 |  | F | 4.2924 | 172.2817 | 94.9283 | 164356.7334 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9198 | 0.00089437 | 176.3126 | 147.8814 | 0.10246 |  | F | 4.3252 | 172.3099 | 95.3364 | 163610.6644 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5475 | 0.00090458 | 220.4573 | 140.0614 | 0.10326 |  | F | 4.5184 | 170.9625 | 95.6683 | 162193.054 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.332 | 0.00089729 | 94.6616 | 141.5074 | 0.10301 |  | F | 4.3705 | 170.4213 | 95.1545 | 161349.2116 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9617 | 0.0008866 | 163.3602 | 140.9081 | 0.1042 |  | F | 4.165 | 172.023 | 94.1167 | 167438.6158 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 0.00088875 | 91.5192 | 147.2264 | 0.11566 |  | F | 4.2157 | 172.9972 | 93.5178 | 162789.7409 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7802 | 0.00088872 | 112.4064 | 149.3102 | 0.12063 |  | F | 4.2014 | 169.2027 | 93.9287 | 157132.1563 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.272 | 0.00092229 | 159.1479 | 158.5478 | 0.10436 |  | F | 4.8134 | 170.753 | 94.7546 | 160558.4707 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0961 | 0.00091479 | 49.5637 | 156.1773 | 0.098764 |  | F | 4.7027 | 171.602 | 95.4437 | 162119.4557 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6257 | 0.00091771 | 121.7479 | 157.4437 | 0.10138 |  | F | 4.7452 | 171.5418 | 94.7787 | 162851.5303 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.647 | 0.00089625 | 234.4221 | 147.5427 | 0.096887 |  | F | 4.3567 | 169.8181 | 94.8379 | 155738.1426 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9502 | 0.00090125 | 136.9431 | 148.7082 | 0.091984 |  | F | 4.4573 | 168.7884 | 95.5184 | 156713.5703 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5629 | 0.00089792 | 150.5745 | 144.1506 | 0.092833 |  | F | 4.3832 | 167.8819 | 95.544 | 155395.0583 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4253 | 0.00090739 | 141.6343 | 146.2596 | 0.091795 |  | F | 4.5457 | 168.1156 | 96.3283 | 157030.1117 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2819 | 0.00090229 | 120.6146 | 148.0544 | 0.086493 |  | F | 4.4607 | 168.166 | 96.6303 | 156147.431 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3613 | 0.00091938 | 137.5995 | 147.6595 | 0.10463 |  | F | 4.7277 | 168.7358 | 96.5102 | 156332.766 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1563 | 0.00088292 | 199.6311 | 139.6325 | 0.11844 |  | F | 4.1006 | 170.5005 | 95.9201 | 161213.2227 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2347 | 0.00089625 | 177.516 | 153.5042 | 0.099311 |  | F | 4.3682 | 175.232 | 96.059 | 167443.6556 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1096 | 0.00089146 | 158.0831 | 147.4164 | 0.092609 |  | F | 4.2557 | 174.6418 | 96.8683 | 162008.1335 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0213 | 0.00089167 | 112.4743 | 144.0761 | 0.093484 |  | F | 4.2599 | 174.3202 | 97.2563 | 170233.6667 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3497 | 0.00093043 | 57.8327 | 146.04 | 0.097002 |  | F | 4.9505 | 174.6063 | 97.1534 | 168848.1536 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8616 | 0.00090438 | 99.1407 | 144.517 | 0.097226 |  | F | 4.4909 | 174.2055 | 97.066 | 168104.3617 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.7721 | 0.00089919 | 135.1369 | 146.0031 | 0.10209 | 0 |  | 4.401 | 171.7032 | 95.5143 | 162560.9354 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.8319 | 0.00093043 | 234.4221 | 158.5478 | 0.12063 |  |  | 4.9505 | 175.232 | 97.2563 | 170233.6667 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 | 0.30616 | 29.578 | 37.5758 | 0.075788 | 0 |  | 5.2959 |  |  | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie