## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.2026
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 5 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 0 |  | 1474 | 1485 | 1485 | 1485 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1485
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 1486 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 8.276 | 2.027 | 104.067 | 141.8264 | 0.21257
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1622.6559 | 241.805 | 20612.9705 | 27687.0063 | 27.5007
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 119158.4803 | 119158.4803 | 119158.4803 | 119158.4803 | 119158.4803
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2026-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4887 | 0.0008875 | 114.7926 | 144.7989 | 0.093713 |  | F | 4.2035 | 173.1781 | 97.1107 | 166241.7285 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3699 | 0.00089708 | 52.0429 | 141.9801 | 0.091843 |  | F | 4.3731 | 173.219 | 97.1747 | 165683.8522 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5454 | 0.00091125 | 97.7587 | 141.8595 | 0.092257 |  | F | 4.6305 | 173.9533 | 97.349 | 166928.7038 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5057 | 0.00092042 | 98.8096 | 143.0536 | 0.092107 |  | F | 4.7834 | 173.0536 | 97.2547 | 165385.8141 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1533 | 0.77922 | 158.1218 | 138.5254 | 0.091593 |  | F | 4.6943 | 172.3304 | 97.111 | 161108.944 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2086 | 0.00091267 | 108.2198 | 139.552 | 0.1458 |  | F | 4.6484 | 172.7127 | 97.2602 | 166009.7373 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1938 | 0.99589 | 84.4253 | 140.988 | 0.18485 |  | F | 4.717 | 173.0296 | 97.3662 | 164828.5371 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9492 | 0.00090229 | 83.2996 | 145.0722 | 0.17406 |  | F | 4.4662 | 174.0784 | 97.4948 | 166474.6989 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5635 | 0.00092229 | 103.4174 | 141.3281 | 0.2158 |  | F | 4.8214 | 172.1554 | 97.4081 | 161748.0293 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0498 | 0.00089354 | 178.3902 | 138.4699 | 0.22586 |  | F | 4.2831 | 172.2325 | 96.9889 | 161438.0879 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3076 | 0.00089532 | 68.8143 | 144.383 | 0.22572 |  | F | 4.3378 | 173.4468 | 96.8024 | 166925.8908 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7162 | 0.00094729 | 22.9117 | 147.7088 | 0.24249 |  | F | 5.2321 | 173.6883 | 96.795 | 160269.3119 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2126 | 0.001055 | 53.2351 | 142.6636 | 0.23907 |  | F | 5.0297 | 170.9944 | 96.4749 | 157296.4229 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8301 | 3.3074 | 50.4292 | 142.0103 | 0.24453 |  | F | 4.9786 | 166.2252 | 95.5352 | 150950.5658 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3409 | 2.1776 | 122.9168 | 141.2964 | 0.24001 |  | F | 4.9573 | 165.0875 | 95.843 | 147603.348 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2612 | 15.8087 | 130.2157 | 141.6496 | 0.23957 |  | F | 4.8893 | 165.8258 | 96.1212 | 151731.1716 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0682 | 14.2926 | 107.8922 | 141.6396 | 0.24168 |  | F | 5.0425 | 165.8375 | 96.5486 | 143925.6691 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1753 | 9.4222 | 54.0813 | 146.3076 | 0.24372 |  | F | 5.4102 | 167.3977 | 97.0506 | 153466.9941 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2718 | 6.5965 | 99.7945 | 142.8627 | 0.23305 |  | F | 4.9562 | 168.5197 | 96.8165 | 156200.8857 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9799 | 0.00089956 | 165.0819 | 143.5327 | 0.22963 |  | F | 4.411 | 173.0291 | 96.3408 | 162811.1758 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4495 | 0.00089333 | 84.2798 | 143.4471 | 0.23341 |  | F | 4.3019 | 174.9009 | 96.3618 | 165084.3708 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7918 | 0.00089104 | 72.2815 | 145.7144 | 0.22247 |  | F | 4.2496 | 175.3243 | 96.4877 | 165641.7874 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8396 | 0.0008825 | 116.2741 | 139.9729 | 0.22998 |  | F | 4.1061 | 176.0404 | 96.3888 | 161830.3913 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4105 | 0.00089646 | 154.1997 | 135.0897 | 0.23177 |  | F | 4.3561 | 172.2865 | 96.5411 | 157006.3415 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00087326 | 192.3263 | 136.7526 | 0.25709 |  | F | 3.9224 | 176.1967 | 95.421 | 167174.6934 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8571 | 0.00091646 | 119.0357 | 142.02 | 0.2816 |  | F | 4.7054 | 175.8131 | 94.9481 | 165723.8245 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7479 | 0.00092277 | 56.7395 | 145.9156 | 0.2772 |  | F | 4.8351 | 171.1631 | 95.743 | 152878.4212 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1644 | 0.00091521 | 92.339 | 145.8686 | 0.28744 |  | F | 4.702 | 171.2867 | 95.835 | 159174.8779 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8003 | 3.4816 | 72.2476 | 137.0302 | 0.2636 |  | F | 4.5817 | 171.1235 | 96.2179 | 157889.3257 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8401 | 5.5103 | 166.8795 | 135.6426 | 0.25893 |  | F | 4.2077 | 172.7148 | 95.9755 | 161054.8525 |  | F |  | F |  | F | 1
2026-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 0.00089896 | 147.4096 | 139.2099 | 0.26236 |  | F | 4.3927 | 174.8635 | 96.0635 | 164504.5697 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 8.2758 | 2.0126 | 104.1504 | 141.8176 | 0.21268 | 0 |  | 4.6202 | 171.9906 | 96.5429 | 160483.646 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 9.9492 | 15.8087 | 192.3263 | 147.7088 | 0.28744 |  |  | 5.4102 | 176.1967 | 97.4948 | 167174.6934 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.2003 | 0.30616 | 29.578 | 37.5758 | 0.075788 | 0 |  | 5.2959 |  |  | 169200.0377
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2026
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 22,07%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie