## rocny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Ročný protokol za |  |  |  | 2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 99.9745 |  | 99.7757 |  |  |  | 100 |  | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 4 |  | 26 |  |  |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 235 / 1,5 |  | 4305 / 27,1 |  | 172 / 1,1 |  | 185 / 1,2 |  | 209 / 1,3 |  | 15895 / 100,0 |  | 171 / 1,1 |  | 13 / 0,1 |  | 13 / 0,1 |  | 13 / 0,1 |  | 15895 / 100,0 |  | 15895 / 100,0 |  | 15895 / 100,0 |  | 178 / 1,1
N / % SPH E | [6 empty] | 79 / 0,5 |  | 4321 / 27,1 |  | 175 / 1,1 |  | 188 / 1,2 |  | 54 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 324 / 88,8 |  | 239 / 65,5 |  | 329 / 90,1 |  | 329 / 90,1 |  | 326 / 89,3 |  | 0 / 0,0 |  | 329 / 90,1 |  | 335 / 91,8 |  | 335 / 91,8 |  | 335 / 91,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 329 / 90,1
N / % PDH F | [6 empty] | 11 / 3,0 |  | 96 / 26,3 |  | 6 / 1,6 |  | 6 / 1,6 |  | 9 / 2,5 |  | 335 / 0,0 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 335 / 0,0 |  | 335 / 0,0 |  | 335 / 0,0 |  | 6 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.0446 |  | 7.3245 |  | 32.2733 |  | 125.0194 |  | 0.86194
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 23152.813 |  | 6492.5637 |  | 65482.6051 |  | 242996.6665 |  | 1176.146
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1206769.5173 |  | 900517.1318 |  | 1210106.1083 |  | 1210106.1083 |  | 1210106.1083
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 84.2214 |  | 915.8012 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 3336.591 |  | 309588.9765 |  | 0 |  | 0 |  | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
01.2019 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5681 |  | 0.25186 |  | 31.9325 |  | 111.7327 |  | 0.65323 |  |  | N | 4.5867 |  | 197.7479 |  | 94.9547 |  | 150216.3358 |  |  | N |  | N |  | N | 1
02.2019 | 0 | 671.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.4095 |  | 0 |  | 29.5869 |  | 112.9475 |  | 0.71219 |  |  | N | 4.6742 |  | 202.3795 |  | 96.1147 |  | 156591.5989 |  |  | N |  | N |  | N | 1
03.2019 | 2 | 737.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 7.4699 |  |  | N | 16.6803 |  | 104.1719 |  | 0.72727 |  |  | N | 4.6207 |  | 196.2459 |  | 95.6773 |  | 146912.056 |  |  | N |  | N |  | N | 1
04.2019 | 10.5 | 706 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 7.7322 |  | 12.1201 |  | 19.6092 |  | 116.5524 |  | 0.75305 |  |  | N | 4.3898 |  | 199.7184 |  | 95.6623 |  | 149752.0251 |  |  | N |  | N |  | N | 1
05.2019 | 0 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.342 |  | 7.3472 |  | 10.99 |  | 132.3321 |  | 0.99721 |  |  | N | 4.6475 |  | 199.6221 |  | 95.3605 |  | 148295.4711 |  |  | N |  | N |  | N | 1
06.2019 | 0 | 716.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.1627 |  | 10.7675 |  | 25.8631 |  | 130.0056 |  | 1.0083 |  |  | N | 4.8249 |  | 201.2294 |  | 96.0688 |  | 153020.4496 |  |  | N |  | N |  | N | 1
07.2019 | 5 | 735.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 13.6483 |  | 6.4089 |  | 28.4752 |  | 128.3544 |  | 0.93489 |  |  | N | 4.585 |  | 198.0582 |  | 95.6643 |  | 147194.3103 |  |  | N |  | N |  | N | 1
08.2019 | 3.5 | 739.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.3268 |  | 7.2962 |  | 38.5472 |  | 127.9633 |  | 0.78764 |  |  | N | 4.8649 |  | 201.4183 |  | 96.0512 |  | 156693.1141 |  |  | N |  | N |  | N | 1
09.2019 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
10.2019 | 43 | 678.5 | 12 | 4 | 0 | 7.5 | 17.2832 |  | 8.56 |  | 23.2027 |  | 139.9424 |  | 0.76026 |  |  | N | 5.6098 |  | 183.2873 |  | 95.8461 |  | 153293.6235 |  |  | N |  | N |  | N | 1
11.2019 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1916 |  | 8.8251 |  | 45.7438 |  | 138.2293 |  | 1.0845 |  |  | N | 5.1185 |  | 194.8298 |  | 95.092 |  | 151106.0493 |  |  | N |  | N |  | N | 1
12.2019 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6298 |  | 5.8666 |  | 78.2384 |  | 132.3103 |  | 0.78639 |  |  | N | 5.0739 |  | 196.7189 |  | 95.4889 |  | 158057.3811 |  |  | N |  | N |  | N | 1
Suma | 784 | 7936.5 | 21 | 7.5 | 0 | 11
Priemer | [6 empty] | 11.9827 |  | 7.2269 |  | 31.8394 |  | 125.1281 |  | 0.83753 |  | 0 |  | 4.8229 |  | 197.3314 |  | 95.6305 |  | 151884.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  |  |  | NOx |  | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 |  |  |  | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 5
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 17.9741 |  | 7.2269 |  |  |  | 187.6921 |  | 0.83753
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 |  | 16.1821 |  | 0.076372 |  | 0 |  | 5.03 | [5 empty] | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  | Ročný protokol za |  | 2019
Koncentrácia NOx ns | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie