## rocny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 99.9666 | 99.7395 |  | 100 | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 5 | 39 |  | 0 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 259 / 1,7 | 259 / 1,7 | 259 / 1,7 | 259 / 1,7 | 259 / 1,7 | 15231 / 100,0 |  | 259 / 1,7 | 151 / 1,0 | 152 / 1,0 | 152 / 1,0 | 15231 / 100,0 |  | 15231 / 100,0 |  | 15231 / 100,0 |  | 151 / 1,0
N / % SPH E | [6 empty] | 191 / 1,2 | 303 / 2,0 | 303 / 2,0 | 303 / 2,0 | 195 / 1,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 0 / 0,0 |  | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 320 / 87,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 320 / 87,7
N / % PDH F | [6 empty] | 6 / 1,6 | 6 / 1,6 | 6 / 1,6 | 6 / 1,6 | 6 / 1,6 | 326 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 6 / 0,0 | 6 / 0,0 | 6 / 0,0 | 326 / 0,0 |  | 326 / 0,0 |  | 326 / 0,0 |  | 6 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.7138 | 3.5046 | 90.3073 | 139.4505 | 0.9056
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 24106.114 | 4093.4979 | 179514.5683 | 267935.7632 | 1158.3861
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1287135.6431 | 1287135.6431 | 1287135.6431 | 1287135.6431 | 1287135.6431
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
01.2023 | 34.5 | 705.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.9064 | 9.5274 | 20.4382 | 152.1708 | 0.99457 |  | N | 7.9142 | 168.4073 | 96.2622 | 166361.0805 |  | N |  | N |  | N | 1
02.2023 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3863 | 3.0151 | 65.6758 | 142.7246 | 0.76726 |  | N | 6.6755 | 179.1731 | 96.9047 | 188629.0255 |  | N |  | N |  | N | 1
03.2023 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2857 | 3.7631 | 68.0693 | 150.2704 | 0.99445 |  | N | 7.208 | 162.4982 | 95.824 | 154512.3272 |  | N |  | N |  | N | 1
04.2023 | 6 | 710 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.8233 | 2.9176 | 72.3569 | 150.7434 | 1.0265 |  | N | 7.1684 | 169.9886 | 96.0872 | 161594.3372 |  | N |  | N |  | N | 1
05.2023 | 305.5 | 435.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.8553 | 3.4337 | 70.5048 | 147.8254 | 1.3313 |  | N | 7.6689 | 169.8367 | 96.6625 | 172451.6912 |  | N |  | N |  | N | 1
06.2023 | 56 | 657 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.4193 | 2.071 | 172.4138 | 134.4533 | 1.1677 |  | N | 4.4328 | 160.4933 | 96.4454 | 156028.7107 |  | N |  | N |  | N | 1
07.2023 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4963 | 3.3198 | 166.653 | 126.5745 | 0.86515 |  | N | 4.8043 | 160.7457 | 96.322 | 157267.5928 |  | N |  | N |  | N | 1
08.2023 | 97.5 | 645.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0171 | 2.5091 | 116.5912 | 122.774 | 0.76072 |  | N | 4.5026 | 171.2833 | 96.4987 | 169017.5961 |  | N |  | N |  | N | 1
09.2023 | 257.5 | 459.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3412 | 1.5376 | 82.8382 | 136.4053 | 0.33924 |  | N | 5.4103 | 162.2921 | 96.6754 | 156763.5913 |  | N |  | N |  | N | 1
10.2023 | 36 | 700.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.4858 | 2.1215 | 73.6742 | 135.167 | 1.3966 |  | N | 5.1161 | 168.8265 | 96.08 | 181361.2368 |  | N |  | N |  | N | 1
11.2023 | 230 | 482.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 13.7779 | 0.0027527 | 85.2758 | 137.5671 | 0.56637 |  | N | 5.4194 | 173.0997 | 95.2737 | 180098.4896 |  | N |  | N |  | N | 1
12.2023 | 0 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9921 | 5.6444 | 89.8107 | 135.4502 | 0.48365 |  | N | 5.2518 | 174.9239 | 95.8781 | 172553.7418 |  | N |  | N |  | N | 1
Suma | 1023 | 7615.5 | 26.5 | 7 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 12.7529 | 3.4947 | 89.7964 | 139.5525 | 0.90513 | 0 |  | 5.9837 | 168.4497 | 96.2342 | 167882.8921 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 50 |  | 200 | 5
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 19.1293 | 3.4947 |  | 209.3288 | 0.90513
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.6383 | 0.9533 | 16.4228 | 37.1174 | 0.11013 | 0 |  | 5.9133 |  |  | 183124.7485
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  | Ročný protokol za |  | 2023
Koncentrácia NOx ns | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 | 18.84%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie