## rocny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Ročný protokol za |  | 2025
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 70 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL+I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
N PDH > EL+I | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Mesiace < 95% 1.2 EL
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
% SPH < 1.2 EL + I | [6 empty] | 99.9333 | 99.7515 |  | 100 | 100
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 11 | 41 |  | 0 | 0
N / % SPH F | [6 empty] | 137 / 0,8 | 137 / 0,8 | 137 / 0,8 | 137 / 0,8 | 139 / 0,8 | 16637 / 100,0 |  | 137 / 0,8 | 4 / 0,0 | 4 / 0,0 | 4 / 0,0 | 16637 / 100,0 |  | 16637 / 100,0 |  | 16637 / 100,0 |  | 4 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 15 / 0,1 | 159 / 1,0 | 159 / 1,0 | 159 / 1,0 | 38 / 0,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % platných PDH | [6 empty] | 348 / 95,3 | 348 / 95,3 | 348 / 95,3 | 348 / 95,3 | 348 / 95,3 | 0 / 0,0 |  | 348 / 95,3 | 351 / 96,2 | 351 / 96,2 | 351 / 96,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 351 / 96,2
N / % PDH F | [6 empty] | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 3 / 0,8 | 351 / 0,0 |  | 3 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 351 / 0,0 |  | 351 / 0,0 |  | 351 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.0442 | 1.9342 | 108.8129 | 141.318 | 0.42685
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 26719.4839 | 2556.1534 | 246947.0999 | 313720.2208 | 632.7535
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 1413404.4536 | 1413404.4536 | 1413404.4536 | 1413404.4536 | 1413404.4536
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mesiac | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
01.2025 | 0 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13.9967 | 0.35657 | 105.7569 | 148.0325 | 0.418 |  | N | 5.6506 | 178.9658 | 96.2639 | 162019.1175 |  | N |  | N |  | N | 1
02.2025 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1112 | 1.7865 | 80.8846 | 144.6824 | 0.91519 |  | N | 5.7311 | 181.4406 | 96.9854 | 166572.2436 |  | N |  | N |  | N | 1
03.2025 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7942 | 0.56868 | 98.7194 | 143.3248 | 0.94768 |  | N | 5.272 | 185.2317 | 96.1896 | 171034.7597 |  | N |  | N |  | N | 1
04.2025 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4306 | 1.9692 | 77.0405 | 144.4053 | 0.88942 |  | N | 6.0394 | 190.8505 | 96.2965 | 172583.9074 |  | N |  | N |  | N | 1
05.2025 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2158 | 2.2705 | 93.2374 | 141.2215 | 0.25967 |  | N | 4.7334 | 194.0132 | 96.0977 | 173991.3883 |  | N |  | N |  | N | 1
06.2025 | 81 | 627 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15.5839 | 5.669 | 100.3066 | 135.4724 | 0.30597 |  | N | 4.7328 | 190.5106 | 96.682 | 168603.3763 |  | N |  | N |  | N | 1
07.2025 | 4 | 735 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.4976 | 1.0227 | 161.2136 | 135.8159 | 0.3507 |  | N | 4.7812 | 195.7615 | 96.1347 | 177211.0808 |  | N |  | N |  | N | 1
08.2025 | 160 | 583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8457 | 0.83628 | 111.0779 | 138.6667 | 0.040192 |  | N | 4.8811 | 200.6551 | 96.5592 | 178853.6947 |  | N |  | N |  | N | 1
09.2025 | 158 | 551 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9.5738 | 6.0842 | 79.5611 | 145.0852 | 0.096729 |  | N | 6.6158 | 169.9037 | 96.743 | 164408.4953 |  | N |  | N |  | N | 1
10.2025 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3601 | 0.22156 | 147.2763 | 143.3217 | 0.22186 |  | N | 5.1325 | 173.1059 | 96.2627 | 169919.2681 |  | N |  | N |  | N | 1
11.2025 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1945 | 2.482 | 126.3255 | 139.78 | 0.41884 |  | N | 5.1949 | 172.7071 | 96.1412 | 169682.4474 |  | N |  | N |  | N | 1
12.2025 | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1227 | 1.838 | 111.9034 | 136.0516 | 0.17229 |  | N | 5.0568 | 165.7926 | 96.5963 | 156119.8366 |  | N |  | N |  | N | 1
Suma | 403 | 8318.5 | 21 | 9.5 | 0 | 0
Priemer | [6 empty] | 11.9646 | 2.0041 | 108.7404 | 141.2955 | 0.42542 | 0 |  | 5.2959 | 183.175 | 96.3975 | 169200.0377 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
[7 empty] | TZL | SO2 |  | NOx | TRS
[7 empty] | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2 |  | mg/m3 ns 6%O2 | mg/m3 ns 6%O2
Emisný limit (ročný priemer) mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 25 | 50 |  | 200 | 5
Ročný validovaný priemer mg/m3 ns (6%O2) | [6 empty] | 17.9469 | 2.0041 |  | 211.9432 | 0.42542
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.7534 | 0.61042 | 21.2687 | 39.1366 | 0.10289 | 0 |  | 5.501 |  |  | 178451.9603
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  | Ročný protokol za |  | 2025
Koncentrácia NOx ns | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 | 22,22%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
Mesiace < 95% 1.2 EL |  | Mesiace, v ktorých bol percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom mesiaci nižší ako 95%.
% SPH < 1.2 EL + I |  | Percentuálny podiel SPH neprevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti z celkového počtu SPH počas ustálenej prevádzky v danom roku
N SPH >1, 2 EL + I |  | Počet dní v ktorých bola hodnota SPH vyššia ako hodnota určeného 1,2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N/% platných PDH |  | Počet a percentuálny podiel platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( množstvo ZL pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu ( prietok spalín pre 11-ty a ďalší nevyhodnotený deň v roku)
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
ZmQ/Q |  | zmena paliva
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie