## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [17 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 2.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [5 empty] | 80 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1245 |  | 1206 |  | 1241 |  | 1242 |  | 1241 |  | 0 |  | 1245 |  | 1265 | 1265 | 1265 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1265
N / % SPH F | [5 empty] | 20 / 1,6 |  | 59 / 4,7 |  | 24 / 1,9 |  | 23 / 1,8 |  | 24 / 1,9 |  | 1265 / 0,0 |  | 20 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1265 / 0,0 |  | 1265 / 0,0 |  | 1265 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 1 / 0,1 |  | 48 / 3,8 |  | 16 / 1,3 |  | 9 / 0,7 |  | 5 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 27 |  | 24 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [5 empty] | 1 / 3,6 |  | 4 / 14,3 |  | 1 / 3,6 |  | 1 / 3,6 |  | 1 / 3,6 |  | 28 / 100,0 |  | 1 / 3,6 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 12.3413 |  | 3.3612 |  | 39.4306 |  | 99.8114 |  | 0.28355
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 3427.0571 |  | 719.6957 |  | 11071.9686 |  | 28036.9948 |  | 52.9133
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 192379.5149 |  | 192379.5149 |  | 192379.5149 |  | 192379.5149 |  | 192379.5149
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2019-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.7431 |  | 1.1998 |  | 36.041 |  | 113.8835 |  | 0.58602 |  |  | F | 6.7227 |  | 146.9064 | 94.2489 | 293150.503 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5345 |  | 1.3133 |  | 60.7611 |  | 100.3895 |  | 0.52172 |  |  | F | 6.5913 |  | 147.6939 | 95.1372 | 294563.9988 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.3026 |  | 2.2307 |  | 46.4112 |  | 96.1905 |  | 0.61443 |  |  | F | 6.2569 |  | 151.1576 | 95.3847 | 305222.07 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.8011 |  | 3.323 |  | 30.6008 |  | 107.8742 |  | 0.49244 |  |  | F | 6.2089 |  | 151.8938 | 96.0895 | 312544.8346 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.0898 |  | 3.2018 |  | 44.1732 |  | 122.9024 |  | 0.30517 |  |  | F | 6.3605 |  | 151.5985 | 96.4373 | 306082.6642 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.4826 |  | 5.6749 |  | 51.7986 |  | 114.264 |  | 0.27977 |  |  | F | 6.6178 |  | 152.8002 | 96.4281 | 307028.0483 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.7268 |  | 3.6237 |  | 55.5758 |  | 113.002 |  | 0.30435 |  |  | F | 6.4672 |  | 152.9308 | 95.8552 | 307463.9742 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.7959 |  | 1.3321 |  | 54.0125 |  | 114.7557 |  | 0.29268 |  |  | F | 6.3481 |  | 152.7272 | 95.7763 | 305674.2448 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.6315 |  |  | F | 33.9058 |  | 113.0136 |  | 0.30789 |  |  | F | 6.7416 |  | 152.3047 | 95.5188 | 301522.8145 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.4693 |  | 1.0242 |  | 12.801 |  | 108.108 |  | 0.20412 |  |  | F | 6.5841 |  | 151.1112 | 95.0315 | 300897.0521 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.7718 |  | 5.8583 |  | 68.9905 |  | 96.0133 |  | 0.22868 |  |  | F | 6.2284 |  | 150.6482 | 94.3874 | 300200.735 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.4595 |  | 1.2082 |  | 11.9644 |  | 102.5844 |  | 0.2327 |  |  | F | 7.148 |  | 150.3536 | 95.741 | 296566.2715 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 |  |  | F | 17.9386 |  | 89.3688 |  | 0.20547 |  |  | F | 6.458 |  | 148.4984 | 96.7702 | 283243.472 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2397 |  | 1.0101 |  | 37.1762 |  | 92.2405 |  | 0.28335 |  |  | F | 6.3154 |  | 150.5007 | 96.9742 | 291000.265 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 152.537 | 96.9582 | 311657.3066 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.162 |  | 0.9904 |  | 39.3333 |  | 97.449 |  | 0.20907 |  |  | F | 6.0973 |  | 152.3896 | 96.7525 | 305512.2695 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.0009 |  | 0.97947 |  | 33.2633 |  | 103.1973 |  | 0.23432 |  |  | F | 5.9352 |  | 153.2902 | 96.4922 | 311839.4479 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.0556 |  | 2.4943 |  | 49.1579 |  | 103.3206 |  | 0.24325 |  |  | F | 6.2274 |  | 150.428 | 96.1665 | 301490.7298 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.7393 |  | 5.0723 |  | 88.851 |  | 100.464 |  | 0.25859 |  |  | F | 6.2405 |  | 144.9886 | 95.6783 | 282726.4069 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.7799 |  | 5.4961 |  | 83.6707 |  | 94.9562 |  | 0.20264 |  |  | F | 6.3694 |  | 146.6622 | 95.8192 | 293178.8411 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.3031 |  | 4.8239 |  | 65.8669 |  | 83.7503 |  | 0.13975 |  |  | F | 5.625 |  | 154.3804 | 96.1039 | 308904.5007 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.1282 |  | 4.274 |  | 26.2393 |  | 85.8321 |  | 0.18547 |  |  | F | 6.1881 |  | 153.8001 | 96.3983 | 310016.127 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.2838 |  |  | F | 12.1919 |  | 86.322 |  | 0.14643 |  |  | F | 6.3159 |  | 153.4851 | 97.597 | 311112.3848 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.2856 |  | 9.1482 |  | 11.2202 |  | 93.7549 |  | 0.1439 |  |  | F | 6.0369 |  | 154.0715 | 97.3246 | 310909.2415 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.4196 |  | 4.3135 |  | 25.1859 |  | 86.1367 |  | 0.21301 |  |  | F | 6.1478 |  | 153.9244 | 96.9898 | 306356.623 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2713 |  | 3.0859 |  | 16.8587 |  | 81.2762 |  | 0.2604 |  |  | F | 6.9943 |  | 150.5364 | 96.3583 | 306174.6003 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-27 | 16.5 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 15.1274 |  | 4.5952 |  | 15.8401 |  | 113.5522 |  | 0.36719 |  |  | F | 6.9228 |  | 144.8102 | 96.2196 | 237704.3415 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-28 | 16 | 1.5 | 6 | 0.5 | 0 | 10.753 |  | 18.2308 |  | 3.1051 |  | 159.6519 |  | 0.93338 |  |  | F | 12.7931 |  | 131.1158 | 94.5542 | 236004.7656 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 32.5 | 632.5 | 6 | 1 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 12.4337 |  | 3.9377 |  | 38.2568 |  | 102.7501 |  | 0.31097 |  | 0 |  | 6.6275 |  | 150.2695 | 96.0426 | 297812.4477 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 19.1282 |  | 18.2308 |  | 88.851 |  | 159.6519 |  | 0.93338 |  |  |  | 12.7931 |  | 154.3804 | 97.597 | 312544.8346 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[6 empty] | 3.037 |  | 1.127 |  | 7.9321 |  | 32.0808 |  | 0.20516 |  | 0 |  | 6.28 |  |  |  | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie