## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [17 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 3.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [5 empty] | 80 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1387 |  | 1387 |  | 1387 |  | 1387 |  | 1381 |  | 0 |  | 1387 |  | 1426 |  | 1426 |  | 1426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1426
N / % SPH F | [5 empty] | 39 / 2,7 |  | 39 / 2,7 |  | 39 / 2,7 |  | 39 / 2,7 |  | 45 / 3,2 |  | 1426 / 0,0 |  | 39 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1426 / 0,0 |  | 1426 / 0,0 |  | 1426 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [5 empty] | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 30 / 96,8 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 14.2666 |  | 1.3021 |  | 47.3588 |  | 96.6011 |  | 0.19834
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 4795.644 |  | 294.2637 |  | 16034.5468 |  | 32242.5499 |  | 43.5447
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 222512.7337 |  | 222512.7337 |  | 222512.7337 |  | 222512.7337 |  | 222512.7337
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2019-03-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-03-02 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6.9549 |  | 1.8399 |  | 60.9345 |  | 98.6664 |  | 0.16731 |  |  | F | 7.2617 |  | 133.3475 |  | 95.2321 |  | 262696.2344 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.0421 |  | 2.6455 |  | 101.9223 |  | 83.9523 |  | 0.15115 |  |  | F | 6.3785 |  | 150.5111 |  | 95.2052 |  | 301558.8184 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.0327 |  | 1.0332 |  | 31.6571 |  | 88.0994 |  | 0.24627 |  |  | F | 6.6969 |  | 151.5023 |  | 94.2236 |  | 306470.4746 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.909 |  | 1.0559 |  | 15.1301 |  | 98.9846 |  | 0.32364 |  |  | F | 6.7908 |  | 145.2969 |  | 94.4413 |  | 291831.3548 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 |  | 1.0826 |  | 26.4842 |  | 134.6737 |  | 0.46408 |  |  | F | 7.3153 |  | 141.2208 |  | 95.2695 |  | 273316.2552 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.9054 |  | 1.3407 |  | 149.3873 |  | 80.2804 |  | 0.24133 |  |  | F | 6.1516 |  | 148.8726 |  | 94.6213 |  | 295983.9473 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.7277 |  | 1.1981 |  | 34.5867 |  | 88.9344 |  | 0.25189 |  |  | F | 6.3239 |  | 149.9194 |  | 95.1395 |  | 298917.5911 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.2008 |  | 1.0811 |  | 6.7697 |  | 87.3861 |  | 0.23913 |  |  | F | 6.4128 |  | 149.7657 |  | 95.2604 |  | 295826.8014 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.9077 |  | 3.0798 |  | 14.6788 |  | 88.9199 |  | 0.24101 |  |  | F | 6.2325 |  | 151.5747 |  | 94.5997 |  | 298397.7982 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.9439 |  | 1.8679 |  | 31.8301 |  | 98.7353 |  | 0.24459 |  |  | F | 6.0496 |  | 150.493 |  | 94.8287 |  | 307910.3268 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 151.3861 |  | 95.5666 |  | 305722.3906 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 150.4028 |  | 95.043 |  | 310730.9954 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5246 |  | 2.5654 |  | 95.3834 |  | 88.1628 |  | 0.1176 |  |  | F | 5.9023 |  | 155.0657 |  | 94.513 |  | 318552.4818 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.1314 |  | 1.1502 |  | 158.7208 |  | 93.0045 |  | 0.1461 |  |  | F | 5.7277 |  | 152.6186 |  | 94.1842 |  | 323251.8574 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.5958 |  | 1.0214 |  | 53.0937 |  | 95.4336 |  | 0.18284 |  |  | F | 5.9035 |  | 150.3197 |  | 94.5645 |  | 326051.5749 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.3198 |  | 1.0356 |  | 40.8767 |  | 90.5714 |  | 0.18765 |  |  | F | 5.7727 |  | 151.3954 |  | 94.7103 |  | 321918.6146 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.8481 |  | 1.0036 |  | 36.3529 |  | 91.8646 |  | 0.19133 |  |  | F | 5.7582 |  | 151.8521 |  | 95.1797 |  | 321706.276 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.3072 |  | 0.97011 |  | 53.723 |  | 95.0261 |  | 0.17505 |  |  | F | 5.6647 |  | 155.3223 |  | 96.1375 |  | 323856.694 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6484 |  | 0.98364 |  | 42.1983 |  | 102.8746 |  | 0.18513 |  |  | F | 5.9614 |  | 157.5498 |  | 96.8606 |  | 332205.7279 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.7563 |  | 1.0021 |  | 16.9911 |  | 97.1794 |  | 0.18188 |  |  | F | 5.9854 |  | 157.1602 |  | 97.0912 |  | 328783.026 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.3915 |  | 1.0238 |  | 7.2948 |  | 98.2103 |  | 0.19657 |  |  | F | 6.0906 |  | 155.9046 |  | 96.872 |  | 323949.7161 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.696 |  | 1.0501 |  | 7.345 |  | 96.0581 |  | 0.1889 |  |  | F | 6.0758 |  | 156.9522 |  | 96.4845 |  | 322878.4368 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.6804 |  | 1.2164 |  | 34.3343 |  | 102.5875 |  | 0.19139 |  |  | F | 6.0069 |  | 157.0887 |  | 95.8718 |  | 325595.5951 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.2192 |  | 1.2686 |  | 13.2819 |  | 99.344 |  | 0.18027 |  |  | F | 5.6579 |  | 156.24 |  | 95.07 |  | 325442.61 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.8143 |  | 1.011 |  | 46.8406 |  | 98.9868 |  | 0.15591 |  |  | F | 5.5345 |  | 156.9403 |  | 95.7274 |  | 326395.3418 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.9314 |  | 1.0095 |  | 47.602 |  | 97.3373 |  | 0.127 |  |  | F | 5.6379 |  | 157.424 |  | 96.4052 |  | 329287.694 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.6983 |  | 0.97578 |  | 21.6346 |  | 108.6476 |  | 0.1596 |  |  | F | 5.4565 |  | 158.7238 |  | 96.7488 |  | 334479.9993 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.9765 |  | 1.0989 |  | 97.5398 |  | 109.3615 |  | 0.1675 |  |  | F | 6.0896 |  | 149.7126 |  | 96.7307 |  | 240861.8867 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.1509 |  | 1.0103 |  | 63.0084 |  | 99.2117 |  | 0.12663 |  |  | F | 5.7787 |  | 157.2184 |  | 96.2544 |  | 324716.1764 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-03-31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.2413 |  | 1.1394 |  | 34.9742 |  | 99.7499 |  | 0.14483 |  |  | F | 5.737 |  | 158.2244 |  | 95.7639 |  | 326292.1067 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 27 | 713 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 14.3147 |  | 1.3129 |  | 48.0206 |  | 96.8659 |  | 0.19916 |  | 0 |  | 6.0841 |  | 152.3335 |  | 95.4867 |  | 310852.9601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 27.8481 |  | 3.0798 |  | 158.7208 |  | 134.6737 |  | 0.46408 |  |  |  | 7.3153 |  | 158.7238 |  | 97.0912 |  | 334479.9993 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[6 empty] | 3.037 |  | 1.127 |  | 7.9321 |  | 32.0808 |  | 0.20516 |  | 0 |  | 6.28 | [5 empty] | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie