## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [12 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2019
[6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [5 empty] | 80 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [5 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1471 | 0 |  | 1472 | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1342
N / % SPH F | [5 empty] | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 16 / 1,1 | 17 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 16 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 146 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [5 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 4 / 12,9
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 8.5989 | 5.8617 | 31.1351 | 110.4192 | 0.53249
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 2956.571 | 1539.2627 | 10753.1837 | 36842.2546 | 120.5026
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 227598.7806 | 227598.7806 | 227598.7806 | 227598.7806 | 227598.7806
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.2026 | 3.982 | 19.1065 | 103.4364 | 0.53551 |  | F | 5.6365 | 156.7496 | 94.6951 | 308993.2936 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.1269 | 4.2715 | 31.9507 | 108.6776 | 0.55236 |  | F | 5.6202 | 155.601 | 94.5483 | 306641.7031 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8996 | 5.0645 | 127.4949 | 102.2805 | 0.54923 |  | F | 5.6796 | 152.7824 | 94.5024 | 305733.5124 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2634 | 3.6904 | 27.653 | 106.422 | 0.57368 |  | F | 5.6534 | 155.127 | 94.4728 | 314835.6816 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.924 | 6.5411 | 64.5392 | 103.818 | 0.57991 |  | F | 6.3433 | 154.5828 | 94.5917 | 311591.334 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.6852 | 6.5513 | 11.4005 | 97.4572 | 0.57547 |  | F | 6.1353 | 155.5895 | 94.9771 | 309229.7708 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5515 | 8.4952 | 45.7141 | 109.4763 | 0.56015 |  | F | 6.573 | 158.6569 | 95.3769 | 311582.7715 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.7613 | 11.7482 | 26.2263 | 122.3039 | 0.60593 |  | F | 6.7075 | 157.1617 | 95.2628 | 307621.2142 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.8508 | 10.1336 | 55.8926 | 107.9843 | 0.56878 |  | F | 5.875 | 158.8047 | 94.4514 | 314822.0234 |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.0769 | 9.8784 | 36.9715 | 108.657 | 0.55587 |  | F | 6.046 | 157.758 | 94.7003 | 313820.099 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.2708 | 11.5803 | 20.8086 | 109.7605 | 0.57177 |  | F | 6.0873 | 160.9699 | 95.1509 | 312029.9206 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.4894 | 14.3996 | 42.4392 | 102.9319 | 0.55499 |  | F | 5.9191 | 159.2778 | 95.6818 | 313811.6823 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.2087 | 10.336 | 17.5408 | 99.0322 | 0.4922 |  | F | 6.5075 | 157.4367 | 96.46 | 309166.6725 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 5.8501 | 3.0183 | 106.8043 | 0.52182 |  | F | 6.9365 | 158.708 | 95.9997 | 309581.015 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0604 | 7.6568 | 1.3963 | 173.7173 | 0.73457 |  | F | 7.8538 | 147.2719 | 95.3327 | 291924.1953 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.7079 | 9.5114 | 49.1869 | 108.9984 | 0.54552 |  | F | 5.8429 | 156.6741 | 95.0821 | 300063.1992 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.2671 | 8.9028 | 36.5004 | 107.5504 | 0.51424 |  | F | 5.2296 | 158.2687 | 95.0184 | 311192.1764 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.1551 | 8.8915 | 28.0941 | 101.3937 | 0.55817 |  | F | 5.5353 | 159.3546 | 94.8963 | 310887.5228 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.759 | 8.8007 | 7.5316 | 97.0465 | 0.57569 |  | F | 6.2105 | 158.4816 | 94.5911 | 305009.7513 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2125 | 3.4271 | 11.5638 | 123.6525 | 0.64985 |  | F | 6.428 | 156.1004 | 94.3557 | 296102.6426 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3253 | 1.0132 | 27.8338 | 140.8747 | 0.73101 |  | F | 6.4201 | 150.3651 | 94.3711 | 286579.8724 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8011 | 1.0714 | 50.6576 | 115.1224 | 0.63689 |  | F | 6.5204 | 153.0292 | 94.4477 | 296836.9714 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.2543 | 1.1166 | 23.1128 | 130.2517 | 0.73083 |  | F | 6.826 | 152.3663 | 95.0636 | 294523.946 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1777 | 1.3171 | 20.9945 | 126.07 | 0.59575 |  | F | 7.0732 | 150.5989 | 95.185 | 286227.1777 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.9686 | 1.3955 | 48.1641 | 102.7088 | 0.33609 |  | F | 6.3273 | 153.0583 | 95.1838 | 295389.8366 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.7195 | 1.4065 | 32.6446 | 110.0177 | 0.36441 |  | F | 6.561 | 156.4396 | 95.3008 | 300479.7637 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.0091 | 3.7729 | 13.7086 | 105.0631 | 0.32057 |  | F | 6.0916 | 161.582 | 95.0988 | 314073.3613 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.4799 | 5.3575 | 25.0687 | 93.0949 | 0.27296 |  | F | 5.8549 | 154.2871 | 94.535 | 316588.6211 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.503 | 4.3177 | 23.5372 | 85.467 | 0.21522 |  | F | 5.9055 | 153.1 | 95.1328 | 328001.7689 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.618 | 1.1318 | 20.2773 | 96.0831 | 0.75121 |  | F | 6.2002 | 158.0963 | 95.9258 | 324815.832 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8012 | 1.161 | 19.7948 | 153.2379 | 0.38944 |  | F | 7.7651 | 152.788 | 96.0896 | 275125.1921 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 8.6953 | 5.8959 | 31.3169 | 111.5933 | 0.53936 | 0 |  | 6.2699 | 155.8409 | 95.0478 | 305912.3395 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 12.503 | 14.3996 | 127.4949 | 173.7173 | 0.75121 |  |  | 7.8538 | 161.582 | 96.46 | 328001.7689 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[6 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[6 empty] | 3.037 | 1.127 | 7.9321 | 32.0808 | 0.20516 | 0 |  | 6.28 |  |  | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie