## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 6.2019
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1433 | 1432 | 1432 | 1433 | 1433 | 0 |  | 1433 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1440 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 6.3982 | 2.3828 | 23.4046 | 101.7893 | 0.64061
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2171.9525 | 534.0565 | 8029.4414 | 34129.2735 | 144.0268
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 220129.3217 | 220129.3217 | 220129.3217 | 220129.3217 | 220129.3217
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7018 | 1.019 | 41.6241 | 108.3234 | 0.22354 |  | F | 6.1553 | 152.1462 | 95.9324 | 288967.0742 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9067 | 1.0266 | 22.8859 | 104.347 | 0.15527 |  | F | 6.2918 | 157.8582 | 95.7523 | 295091.9902 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 0.99939 | 30.924 | 104.4645 | 0.57312 |  | F | 5.9649 | 158.0289 | 95.5955 | 297235.3887 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3263 | 0.97479 | 19.9718 | 92.6536 | 0.14685 |  | F | 5.6733 | 158.1034 | 95.3101 | 304315.3171 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 1.0425 | 20.4045 | 98.6355 | 0.67209 |  | F | 5.8786 | 157.4577 | 95.0608 | 306783.8307 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4687 | 1.0765 | 17.0271 | 99.2307 | 0.78939 |  | F | 5.8713 | 159.584 | 95.113 | 313081.1569 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2145 | 1.4066 | 7.8102 | 101.419 | 0.74834 |  | F | 6.1784 | 158.9822 | 95.3914 | 311063.4935 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9703 | 1.2798 | 7.6126 | 99.3555 | 0.75344 |  | F | 6.4461 | 159.5745 | 95.7442 | 306318.7812 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7931 | 1.2345 | 4.2854 | 96.8409 | 0.72662 |  | F | 6.4077 | 158.7042 | 96.1885 | 305854.8132 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0591 | 1.4836 | 42.8731 | 96.2634 | 0.71504 |  | F | 5.9192 | 159.41 | 95.661 | 308188.0749 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3435 | 2.0675 | 23.5792 | 101.2642 | 0.72008 |  | F | 5.6929 | 160.0037 | 95.3609 | 311875.4655 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6469 | 2.5932 | 6.3944 | 101.7747 | 0.72496 |  | F | 5.9661 | 158.8538 | 95.3334 | 306429.8366 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8784 | 2.194 | 25.74 | 98.5127 | 0.6824 |  | F | 5.2566 | 159.4219 | 95.3778 | 310317.1992 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 1.2782 | 60.8972 | 99.68 | 0.67023 |  | F | 5.2086 | 159.8529 | 95.6343 | 313333.252 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.4699 | 29.0108 | 104.1358 | 0.6838 |  | F | 5.1625 | 159.263 | 95.4616 | 311906.5 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5324 | 1.6089 | 9.5619 | 103.6576 | 0.70101 |  | F | 5.6691 | 158.5437 | 95.4599 | 312041.8249 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6926 | 2.6259 | 8.286 | 112.5746 | 0.70127 |  | F | 5.5935 | 159.4968 | 95.823 | 310784.3535 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2321 | 3.232 | 11.3206 | 106.6382 | 0.71895 |  | F | 5.9381 | 159.8956 | 95.6683 | 311334.125 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7799 | 3.2977 | 32.5928 | 119.3681 | 0.75936 |  | F | 6.2475 | 159.3359 | 95.1524 | 312687.2181 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 2.9683 | 37.4702 | 110.8921 | 0.72975 |  | F | 5.5487 | 158.314 | 95.1903 | 304365.4837 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4854 | 3.6313 | 26.2567 | 102.4772 | 0.71579 |  | F | 5.7006 | 156.8273 | 95.4207 | 301148.5736 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7253 | 2.218 | 30.1706 | 103.6134 | 0.69812 |  | F | 5.7885 | 157.3603 | 95.7333 | 304655.5358 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 4.067 | 9.2839 | 103.4318 | 0.68805 |  | F | 5.6989 | 156.9123 | 95.6215 | 303825.0456 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4091 | 3.8981 | 7.9538 | 106.2049 | 0.69129 |  | F | 5.8632 | 157.3154 | 96.0016 | 304656.4349 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8165 | 5.2238 | 7.8603 | 97.4255 | 0.69137 |  | F | 6.3347 | 156.1467 | 96.3045 | 295227.8327 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2963 | 6.2476 | 5.18 | 97.9779 | 0.66825 |  | F | 6.0667 | 155.8223 | 96.2397 | 294753.8952 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4083 | 6.2619 | 39.3175 | 98.5907 | 0.64526 |  | F | 5.8776 | 157.2922 | 95.7001 | 304169.9915 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 3.42 | 30.3349 | 102.5522 | 0.65059 |  | F | 5.7096 | 157.5287 | 95.8559 | 313051.3118 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9678 | 1.0135 | 25.3869 | 98.8759 | 0.64544 |  | F | 5.6813 | 155.2369 | 95.9358 | 305818.6979 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7331 | 1.0119 | 64.8945 | 97.2044 | 0.62828 |  | F | 5.3393 | 155.2885 | 95.7899 | 302772.571 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 6.4312 | 2.3957 | 23.5637 | 102.2795 | 0.64393 | 0 |  | 5.8377 | 157.952 | 95.6272 | 305735.169 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.996 | 6.2619 | 64.8945 | 119.3681 | 0.78939 |  |  | 6.4461 | 160.0037 | 96.3045 | 313333.252 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.037 | 1.127 | 7.9321 | 32.0808 | 0.20516 | 0 |  | 6.28 |  |  | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie