## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2019
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 0 |  | 1452 | 1462 | 1462 | 1462 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1462
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1462 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1462 / 0,0 |  | 1462 / 0,0 |  | 1462 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 | 1 / 0,1 | 1 / 0,1 | 1 / 0,1 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.5898 | 3.2695 | 45.0562 | 106.7434 | 0.5686
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3824.5341 | 783.5566 | 16352.9677 | 38248.2421 | 135.5369
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 229512.1548 | 229512.1548 | 229512.1548 | 229512.1548 | 229512.1548
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4513 | 1.1652 | 89.6496 | 92.1773 | 0.63099 |  | F | 5.2487 | 155.4803 | 95.4902 | 300489.3574 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-02 | 9.5 | 11 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 7.1512 | 1.1637 | 57.2087 | 112.5223 | 0.70527 |  | F | 7.0908 | 141.8891 | 95.4128 | 294768.6023 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 1.2586 | 84.7717 | 98.5596 | 0.58177 |  | F | 5.5967 | 150.3825 | 95.6952 | 307240.2624 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6206 | 1.5755 | 26.0165 | 109.8978 | 0.61745 |  | F | 5.8444 | 156.1866 | 95.8099 | 307328.4505 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 1.5855 | 37.9053 | 108.3065 | 0.60546 |  | F | 5.9822 | 153.4816 | 95.3515 | 300505.7005 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8196 | 1.8837 | 89.1243 | 109.553 | 0.58528 |  | F | 4.9946 | 157.3194 | 94.988 | 311707.5475 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4785 | 1.866 | 33.0221 | 110.5999 | 0.60898 |  | F | 4.9718 | 156.0349 | 94.5865 | 310490.9818 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 2.4135 | 38.8659 | 109.4667 | 0.61475 |  | F | 5.2321 | 156.1749 | 95.1438 | 312193.5312 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.733 | 1.7961 | 10.0006 | 105.4079 | 0.70451 |  | F | 5.9001 | 155.7237 | 95.2564 | 305861.707 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0465 | 1.3715 | 59.5403 | 102.4492 | 0.62643 |  | F | 5.4452 | 151.9683 | 95.2658 | 302886.2441 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1375 | 1.5509 | 29.226 | 105.788 | 0.65297 |  | F | 5.3073 | 152.9306 | 95.155 | 307955.0553 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.374 | 1.8817 | 48.2411 | 105.5961 | 0.60154 |  | F | 5.4925 | 156.8754 | 95.0524 | 310531.724 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6089 | 1.4225 | 71.3077 | 104.277 | 0.54335 |  | F | 5.462 | 158.1897 | 94.8408 | 314879.6602 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6977 | 1.6794 | 52.2452 | 107.8171 | 0.53713 |  | F | 5.3512 | 158.4469 | 95.0135 | 315541.5299 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3128 | 7.7079 | 14.9623 | 102.4463 | 0.54316 |  | F | 5.4496 | 157.4926 | 95.1926 | 311461.4023 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8944 | 10.1288 | 40.1907 | 108.4576 | 0.54198 |  | F | 5.3326 | 158.7429 | 95.1234 | 316127.2806 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9804 | 4.3306 | 77.5775 | 110.5095 | 0.51354 |  | F | 5.0527 | 159.1736 | 95.1122 | 318734.9258 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8962 | 1.6053 | 84.9697 | 110.0471 | 0.50452 |  | F | 5.0608 | 159.1446 | 95.1913 | 318455.5104 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.342 | 2.298 | 40.7878 | 109.543 | 0.50973 |  | F | 5.1598 | 158.9052 | 95.5072 | 318356.2344 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9999 | 4.8424 | 39.4856 | 106.3975 | 0.5099 |  | F | 5.2725 | 158.6999 | 95.6598 | 316579.2871 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9205 | 2.8395 | 66.5592 | 104.8226 | 0.53743 |  | F | 5.4706 | 157.5079 | 95.7866 | 316178.7246 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4011 | 2.6442 | 49.9178 | 106.6973 | 0.55272 |  | F | 5.9185 | 157.8819 | 96.0641 | 320552.5781 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4648 | 2.4567 | 20.3277 | 112.8796 | 0.57381 |  | F | 5.8672 | 159.3561 | 95.8583 | 319030.1035 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1297 | 3.6092 | 37.1075 | 103.4397 | 0.54861 |  | F | 5.7627 | 159.0986 | 95.7299 | 317973.5391 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6411 | 5.5673 | 21.8974 | 104.2796 | 0.54886 |  | F | 5.856 | 159.4313 | 95.6927 | 316781.931 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6284 | 7.6138 | 35.5668 | 108.1051 | 0.55148 |  | F | 5.744 | 160.8315 | 95.0677 | 315007.5208 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5804 | 7.1603 | 20.5307 | 112.9134 | 0.5462 |  | F | 5.4497 | 159.1473 | 94.6179 | 313409.4147 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2306 | 9.8422 | 46.9695 | 112.2003 | 0.53218 |  | F | 5.3202 | 159.4762 | 94.3377 | 311391.7051 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.142 | 3.7591 | 46.6703 | 112.0597 | 0.53953 |  | F | 5.2011 | 158.2725 | 94.5189 | 313124.3717 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0275 | 0.97296 | 20.8728 | 106.714 | 0.53998 |  | F | 5.5462 | 158.76 | 94.855 | 317453.6217 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3599 | 0.9598 | 25.731 | 117.0176 | 0.57744 |  | F | 5.4202 | 159.8048 | 95.1195 | 321218.4368 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 9.5 | 731 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 10.5968 | 3.2565 | 45.7177 | 107.45 | 0.57377 | 0 |  | 5.5098 | 156.8649 | 95.2418 | 312394.0949 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.5804 | 10.1288 | 89.6496 | 117.0176 | 0.70527 |  |  | 7.0908 | 160.8315 | 96.0641 | 321218.4368 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.037 | 1.127 | 7.9321 | 32.0808 | 0.20516 | 0 |  | 6.28 |  |  | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie