## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 8.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1372 |  | 1391 |  | 1391 |  | 1391 |  | 1384 |  | 0 |  | 1391 |  | 1408 | 1408 | 1408 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1408
N / % SPH F | [6 empty] | 36 / 2,6 |  | 17 / 1,2 |  | 17 / 1,2 |  | 17 / 1,2 |  | 24 / 1,7 |  | 1408 / 0,0 |  | 17 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1408 / 0,0 |  | 1408 / 0,0 |  | 1408 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 23 / 1,6 |  | 4 / 0,3 |  | 4 / 0,3 |  | 4 / 0,3 |  | 11 / 0,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 29 |  | 0 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 2 / 6,5 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.8457 |  | 2.667 |  | 54.1334 |  | 112.0059 |  | 0.63414
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 2621.7155 |  | 582.8457 |  | 18458.2927 |  | 37764.4174 |  | 144.1855
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 220249.8053 |  | 220249.8053 |  | 220249.8053 |  | 220249.8053 |  | 220249.8053
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2019-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375 |  | 0.98286 |  | 47.4349 |  | 105.498 |  | 0.55892 |  |  | F | 5.8079 |  | 158.4806 | 95.3322 | 311741.209 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5806 |  | 0.9941 |  | 40.0877 |  | 106.7703 |  | 0.52074 |  |  | F | 5.9177 |  | 157.8669 | 95.1653 | 310237.8457 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0913 |  | 1.0135 |  | 40.3682 |  | 103.5845 |  | 0.5309 |  |  | F | 5.819 |  | 155.9728 | 94.95 | 308208.7174 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8425 |  | 1.0008 |  | 34.46 |  | 106.6056 |  | 0.51932 |  |  | F | 5.3511 |  | 151.4447 | 95.2953 | 307387.3346 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0401 |  | 0.97045 |  | 43.2297 |  | 105.5304 |  | 0.54983 |  |  | F | 5.5348 |  | 152.7818 | 95.3113 | 309286.1699 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7992 |  | 1.072 |  | 70.7499 |  | 104.7304 |  | 0.54574 |  |  | F | 5.7837 |  | 153.291 | 95.1524 | 306598.5013 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0513 |  | 1.0292 |  | 71.9209 |  | 104.0431 |  | 0.55185 |  |  | F | 5.4101 |  | 152.4875 | 94.9192 | 308489.6673 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0483 |  | 1.013 |  | 97.1452 |  | 117.5874 |  | 0.59247 |  |  | F | 6.0569 |  | 148.0594 | 95.053 | 296474.3379 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 154.3365 | 95.3561 | 315299.6738 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6146 |  | 1.1212 |  | 85.8352 |  | 106.5144 |  | 0.54327 |  |  | F | 5.389 |  | 154.3666 | 95.398 | 318002.0469 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9013 |  | 1.4339 |  | 124.4664 |  | 109.1103 |  | 0.54707 |  |  | F | 5.7375 |  | 154.8411 | 95.64 | 322536.748 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2323 |  | 7.0771 |  | 12.8529 |  | 117.0813 |  | 0.61108 |  |  | F | 5.707 |  | 155.7197 | 95.2881 | 320307.1204 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 |  | 4.9612 |  | 18.3872 |  | 116.1999 |  | 0.56495 |  |  | F | 5.5986 |  | 154.9113 | 95.3055 | 314747.2057 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9995 |  | 1.1174 |  | 19.4172 |  | 130.5196 |  | 0.61583 |  |  | F | 6.4959 |  | 153.0694 | 95.3662 | 308741.25 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8657 |  | 1.0131 |  | 65.9355 |  | 110.3271 |  | 0.53582 |  |  | F | 5.7018 |  | 154.0874 | 95.4751 | 312082.4596 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7607 |  | 1.1424 |  | 57.7386 |  | 117.3059 |  | 0.54366 |  |  | F | 5.6388 |  | 155.0928 | 95.4605 | 317058.1777 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3781 |  | 1.203 |  | 41.6477 |  | 112.2068 |  | 0.51161 |  |  | F | 5.5232 |  | 154.6533 | 95.4755 | 313830.5664 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2461 |  | 1.0695 |  | 33.6747 |  | 114.5238 |  | 0.54112 |  |  | F | 5.4398 |  | 154.5049 | 95.3075 | 315520.5755 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2303 |  | 1.3566 |  | 61.4988 |  | 118.6865 |  | 0.78375 |  |  | F | 5.3918 |  | 154.5097 | 95.5239 | 315605.7643 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7166 |  | 2.3211 |  | 88.5855 |  | 114.9196 |  | 0.53131 |  |  | F | 5.6166 |  | 154.2964 | 95.7987 | 316494.0345 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7662 |  | 2.4398 |  | 40.2974 |  | 118.613 |  | 0.54452 |  |  | F | 5.8271 |  | 154.5564 | 96.0987 | 317945.1367 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9508 |  | 2.4726 |  | 35.816 |  | 121.6237 |  | 0.86425 |  |  | F | 5.7074 |  | 154.1039 | 96.4161 | 316692.3385 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2452 |  | 2.979 |  | 36.5847 |  | 118.4199 |  | 0.87076 |  |  | F | 6.3312 |  | 152.2253 | 96.3154 | 306298.6257 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1726 |  | 4.8843 |  | 65.6103 |  | 118.1046 |  | 0.78593 |  |  | F | 6.0545 |  | 152.0256 | 96.142 | 298657.9375 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8734 |  | 3.9793 |  | 42.7906 |  | 116.5251 |  | 0.77519 |  |  | F | 5.8746 |  | 150.6306 | 96.0378 | 303659.9948 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9289 |  | 3.2566 |  | 81.2837 |  | 108.5091 |  | 0.85223 |  |  | F | 5.7552 |  | 149.0601 | 96.0247 | 306805.582 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-27 | 22.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4005 |  | 2.7381 |  | 380.3925 |  | 112.3979 |  | 1.8431 |  |  | F | 9.3866 |  | 141.1513 | 95.985 | 272984 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-28 | 0.5 | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 |  | 4.9711 |  | 83.1179 |  | 107.309 |  | 0.83574 |  |  | F | 5.0575 |  | 149.8153 | 95.8417 | 304115.5709 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 5.0945 |  | 38.1372 |  | 117.461 |  | 0.8119 |  |  | F | 5.7015 |  | 151.8944 | 95.8234 | 304377.2572 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6789 |  | 8.302 |  | 56.8563 |  | 111.4122 |  | 0.80011 |  |  | F | 5.8389 |  | 146.0901 | 96.0268 | 319542.4102 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-31 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8566 |  | 13.1973 |  | 25.8102 |  | 106.5422 |  |  | F |  | F | 6.9679 |  | 137.6466 | 96.0121 | 300142.228 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 35 | 704 | 3 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 7.6445 |  | 2.8736 |  | 64.7378 |  | 112.6221 |  | 0.67872 |  | 0 |  | 5.8808 |  | 152.3862 | 95.5902 | 309673.2415 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.7607 |  | 13.1973 |  | 380.3925 |  | 130.5196 |  | 1.8431 |  |  |  | 9.3866 |  | 158.4806 | 96.4161 | 322536.748 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 3.037 |  | 1.127 |  | 7.9321 |  | 32.0808 |  | 0.20516 |  | 0 |  | 6.28 |  |  |  | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie