## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 10.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1142 |  | 1158 |  | 1165 |  | 1165 |  | 1165 |  | 0 |  | 1165 |  | 1221 |  | 1221 |  | 1221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1208
N / % SPH F | [6 empty] | 79 / 6,5 |  | 63 / 5,2 |  | 56 / 4,6 |  | 56 / 4,6 |  | 56 / 4,6 |  | 1221 / 0,0 |  | 56 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1221 / 0,0 |  | 1221 / 0,0 |  | 1221 / 0,0 |  | 13 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 27 / 2,2 |  | 11 / 0,9 |  | 4 / 0,3 |  | 6 / 0,5 |  | 4 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26
N / % PDH F | [6 empty] | 4 / 12,9 |  | 3 / 9,7 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 27 / 87,1 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 87,1 |  | 27 / 87,1 |  | 27 / 87,1 |  | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 6.9222 |  | 4.8623 |  | 71.8259 |  | 135.3149 |  | 0.88705
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1229.7093 |  | 803.1823 |  | 16648.3976 |  | 30774.4536 |  | 157.5226
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 170545.3997 |  | 170545.3997 |  | 170545.3997 |  | 170545.3997 |  | 170545.3997
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2019-10-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-10-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-10-03 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6909 |  |  | F | 12.5661 |  | 180.7578 |  | 0.67658 |  |  | F | 12.9975 |  | 174.6161 |  | 95.3425 |  | 323489.7656 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-04 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | F | 2.2132 |  | 74.5668 |  | 164.5568 |  | 0.38164 |  |  | F | 11.3388 |  | 131.2295 |  | 95.2739 |  | 316994.3445 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-10-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-10-07 | 4.5 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | F | 1.3162 |  | 121.7305 |  | 131.7452 |  | 0.28514 |  |  | F | 8.9103 |  | 126.2736 |  | 95.8081 |  | 304648.2784 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-08 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.5102 |  | 1.5015 |  | 13.6455 |  | 143.0745 |  | 0.41084 |  |  | F | 7.7633 |  | 135.0738 |  | 95.5418 |  | 291037.5645 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3308 |  | 1.7187 |  | 34.3826 |  | 98.9095 |  | 0.50651 |  |  | F | 5.8667 |  | 150.5883 |  | 94.7508 |  | 279426.0762 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9491 |  | 1.7773 |  | 39.4477 |  | 100.8466 |  | 0.46637 |  |  | F | 6.2048 |  | 149.2373 |  | 94.6999 |  | 273361.6615 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0623 |  | 3.8511 |  | 37.5313 |  | 95.858 |  | 0.55668 |  |  | F | 6.2188 |  | 147.3605 |  | 95.679 |  | 270944.4674 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.345 |  | 0.97775 |  | 81.5234 |  | 135.8308 |  | 0.60162 |  |  | F | 5.4928 |  | 148.3989 |  | 95.4009 |  | 207226.1182 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3241 |  | 1.1081 |  | 128.4147 |  | 144.6564 |  | 0.80656 |  |  | F | 5.2673 |  | 141.1301 |  | 95.525 |  | 194675.3949 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8851 |  | 1.2028 |  | 95.9983 |  | 120.0771 |  | 0.16112 |  |  | F | 7.3386 |  | 134.8022 |  | 96.011 |  | 279593.623 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4262 |  | 1.1466 |  | 62.7865 |  | 149.5455 |  | 0.18979 |  |  | F | 8.0739 |  | 134.334 |  | 95.5097 |  | 275682.7572 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2403 |  | 1.2776 |  | 1.8196 |  | 161.6711 |  | 0.2082 |  |  | F | 9.5415 |  | 135.677 |  | 95.4304 |  | 259960.1322 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3813 |  | 1.335 |  | 77.4253 |  | 141.8991 |  | 0.19692 |  |  | F | 7.9222 |  | 134.007 |  | 95.8622 |  | 274792.3796 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2484 |  | 1.4268 |  | 16.9397 |  | 148.7288 |  | 0.20876 |  |  | F | 9.5425 |  | 133.7808 |  | 95.5843 |  | 265531.6523 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 |  | 1.262 |  | 40.1724 |  | 151.3629 |  | 0.19329 |  |  | F | 9.1101 |  | 137.2994 |  | 95.5016 |  | 272463.4076 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7569 |  | 1.0672 |  | 143.5554 |  | 127.9294 |  | 0.15827 |  |  | F | 7.1698 |  | 138.7768 |  | 95.6678 |  | 311062.5671 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0658 |  | 1.3665 |  | 72.3399 |  | 158.0338 |  | 0.21507 |  |  | F | 8.7651 |  | 139.8439 |  | 95.9333 |  | 297629.304 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 137.666 |  | 96.2253 |  | 228231.21 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 136.1018 |  | 96.1352 |  | 282435.9479 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-24 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7721 |  | 8.1272 |  | 16.1577 |  | 142.7984 |  | 1.1721 |  |  | F | 7.5298 |  | 138.0704 |  | 95.6815 |  | 292867.1374 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6891 |  | 11.7368 |  | 64.5654 |  | 131.3203 |  | 1.9688 |  |  | F | 6.9264 |  | 149.3319 |  | 96.0034 |  | 306052.1979 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0978 |  | 7.5061 |  | 21.9878 |  | 155.9397 |  | 2.9173 |  |  | F | 6.9873 |  | 143.5712 |  | 96.1929 |  | 270124.9626 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8049 |  | 6.0154 |  | 34.869 |  | 146.1329 |  | 2.2905 |  |  | F | 6.4761 |  | 141.236 |  | 95.8145 |  | 263088.5041 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3672 |  | 6.9399 |  | 33.9601 |  | 143.6322 |  | 2.4285 |  |  | F | 6.5245 |  | 141.7504 |  | 95.6752 |  | 265095.64 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2642 |  | 46.1673 |  | 212.9259 |  | 138.6249 |  | 2.1989 |  |  | F | 7.4585 |  | 141.9368 |  | 95.9341 |  | 277700.7624 |  |  | F |  | F |  | F |  | F
2019-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4459 |  | 5.0135 |  | 124.0169 |  | 131.8867 |  | 1.6361 |  |  | F | 6.9358 |  | 143.8711 |  | 96.4226 |  | 284572.168 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2019-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3163 |  | 0.95547 |  | 188.2688 |  | 121.3211 |  | 1.2104 |  |  | F | 6.3496 |  | 145.4329 |  | 96.4207 |  | 300821.5911 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 123.5 | 604 | 9 | 2 | 0 | 6.5
Mes priemer | [6 empty] | 7.3708 |  | 4.8754 |  | 70.0639 |  | 138.6856 |  | 0.88184 |  | 0 |  | 7.7085 |  | 141.1629 |  | 95.7047 |  | 276648.5043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 18.6909 |  | 46.1673 |  | 212.9259 |  | 180.7578 |  | 2.9173 |  |  |  | 12.9975 |  | 174.6161 |  | 96.4226 |  | 323489.7656 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 3.037 |  | 1.127 |  | 7.9321 |  | 32.0808 |  | 0.20516 |  | 0 |  | 6.28 | [5 empty] | 291571.72
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.70%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie