## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 1.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 2 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 0 |  | 1417 | 1423 | 1423 | 1423 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1423
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 1423 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1423 / 0,0 |  | 1423 / 0,0 |  | 1423 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 12.9232 | 1.0007 | 150.7242 | 131.9584 | 1.1569
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4762.2816 | 266.8183 | 50745.8195 | 47127.5643 | 276.7172
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 239155.5813 | 239155.5813 | 239155.5813 | 239155.5813 | 239155.5813
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0869 | 0.98558 | 53.9841 | 124.2423 | 1.0099 |  | F | 6.626 | 145.1312 | 96.6337 | 269253.0501 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0.95653 | 89.8925 | 149.1795 | 0.84271 |  | F | 5.8829 | 142.9131 | 96.5824 | 259235.1895 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1189 | 0.94213 | 268.2433 | 131.1153 | 0.9213 |  | F | 5.9622 | 148.5864 | 96.0459 | 299947.1686 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5568 | 0.94429 | 92.2425 | 131.5672 | 1.0228 |  | F | 5.795 | 154.2672 | 95.4518 | 318919.9648 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.197 | 0.91419 | 71.4598 | 134.1829 | 0.90621 |  | F | 5.5379 | 156.25 | 96.2298 | 330758.6966 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3737 | 0.92671 | 125.5472 | 132.7141 | 0.91359 |  | F | 5.7029 | 154.6679 | 96.6309 | 333595.1947 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6581 | 0.92976 | 105.7685 | 132.1286 | 1.0012 |  | F | 5.6242 | 154.1573 | 96.3229 | 346150.9915 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4288 | 0.94239 | 64.9448 | 135.1514 | 1.0047 |  | F | 5.9091 | 153.6972 | 96.5559 | 345358.8301 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9021 | 1.0037 | 57.5989 | 131.3933 | 1.0751 |  | F | 6.636 | 149.2017 | 96.0278 | 322310.3353 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.157 | 1.1268 | 5.4122 | 171.8853 | 1.2632 |  | F | 7.8681 | 142.5963 | 95.6737 | 297701.931 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2129 | 0.97857 | 66.9352 | 138.4415 | 1.1646 |  | F | 6.2829 | 155.2107 | 96.326 | 342069.6888 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0068 | 0.97263 | 97.7826 | 135.984 | 1.1575 |  | F | 6.2525 | 155.768 | 96.3944 | 347611.9141 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.308 | 0.94758 | 225.0044 | 134.2989 | 1.0975 |  | F | 5.9264 | 156.0838 | 96.0684 | 362308.737 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2791 | 0.9174 | 216.8948 | 136.4721 | 1.0739 |  | F | 5.2939 | 156.0574 | 95.9258 | 369781.7142 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7273 | 0.93079 | 136.0373 | 135.785 | 1.0697 |  | F | 5.6237 | 153.9372 | 96.3005 | 356599.1934 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2036 | 0.92756 | 119.6576 | 126.2457 | 1.078 |  | F | 5.6492 | 153.9029 | 96.6228 | 356764.1979 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8883 | 0.94386 | 109.7979 | 119.0776 | 1.1559 |  | F | 5.7852 | 155.3674 | 96.3273 | 360509.5508 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3446 | 0.96586 | 244.3175 | 113.8139 | 1.2167 |  | F | 5.9637 | 157.2044 | 95.938 | 337508.6742 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8934 | 1.0062 | 1417.0251 | 82.5971 | 1.2108 |  | F | 6.5106 | 158.4666 | 96.3012 | 265026.833 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4723 | 0.97764 | 202.0272 | 107.649 | 1.214 |  | F | 5.993 | 151.9032 | 97.6843 | 341416.9974 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-21 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6049 | 1.1264 | 36.5425 | 151.2327 | 1.6841 |  | F | 7.8047 | 146.045 | 97.8526 | 345084.9965 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-22 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2055 | 1.0604 | 14.6167 | 151.777 | 1.4024 |  | F | 6.7817 | 124.6477 | 96.2215 | 275187.1193 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9044 | 1.0239 | 170.7731 | 118.7273 | 1.2841 |  | F | 6.2024 | 148.6362 | 96.7194 | 347142.2624 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9505 | 0.95529 | 172.2074 | 124.8176 | 1.1769 |  | F | 5.4182 | 155.544 | 96.0874 | 357222.5286 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7009 | 1.067 | 46.3519 | 153.5421 | 1.2851 |  | F | 7.273 | 145.6717 | 95.7221 | 310348.4368 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.209 | 0.97154 | 75.4361 | 122.9065 | 1.2209 |  | F | 5.6762 | 154.0468 | 95.654 | 333815.4785 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5652 | 1.1524 | 88.8203 | 164.1819 | 1.456 |  | F | 7.2927 | 150.6366 | 95.2393 | 330468.5651 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3268 | 1.3156 | 32.3281 | 149.5176 | 1.4806 |  | F | 6.6982 | 147.4896 | 94.1542 | 315223.1152 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4441 | 1.069 | 74.1196 | 128.8854 | 1.3478 |  | F | 5.2495 | 160.0105 | 94.1944 | 378630.071 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7725 | 1.2042 | 29.6894 | 133.2209 | 1.4139 |  | F | 5.8726 | 163.0617 | 94.9294 | 397878.6836 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4135 | 1.1268 | 26.9219 | 133.6559 | 1.4454 |  | F | 5.6437 | 162.9603 | 94.5488 | 393809.291 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 28.5 | 711.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 12.7312 | 1.0101 | 146.3994 | 133.4319 | 1.1805 | 0 |  | 6.1528 | 152.0684 | 96.0441 | 333794.8194 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 24.2791 | 1.3156 | 1417.0251 | 171.8853 | 1.6841 |  |  | 7.8681 | 163.0617 | 97.8526 | 397878.6836 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.3164 | 0.9257 | 24.7981 | 50.8966 | 0.20101 | 0 |  | 6.2043 |  |  | 302777.4816
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 15.68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie