## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 |  | 1384 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1392
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1392 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1392 / 0,0 |  | 1392 / 0,0 |  | 1392 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 29 / 100,0 |  | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 11.1074 | 3.3275 | 69.9074 | 126.4057 | 1.5677
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4217.4473 | 889.7103 | 26116.5686 | 47292.9844 | 391.299
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 250187.2953 | 250187.2953 | 250187.2953 | 250187.2953 | 250187.2953
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5998 | 1.5933 | 36.3801 | 132.2527 | 1.4955 |  | F | 5.5103 | 161.6157 | 94.7461 | 399185.487 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3856 | 2.7296 | 31.6571 | 127.2692 | 1.6627 |  | F | 5.7813 | 155.2085 | 94.563 | 361514.1341 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6345 | 2.2852 | 41.5645 | 119.0228 | 1.5197 |  | F | 5.7883 | 152.0676 | 94.4527 | 339211.002 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3298 | 2.1391 | 33.9536 | 109.8261 | 1.483 |  | F | 5.635 | 150.7019 | 93.7176 | 334569.6849 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.258 | 1.6958 | 24.8599 | 120.0842 | 1.4616 |  | F | 6.2471 | 152.2882 | 95.2178 | 346935.3711 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5931 | 1.6185 | 19.4246 | 123.6643 | 1.4344 |  | F | 6.7467 | 154.2402 | 96.063 | 354231.6113 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4573 | 2.0097 | 40.5416 | 122.0427 | 1.4684 |  | F | 6.4638 | 157.5659 | 96.1418 | 363290.3021 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4925 | 2.0412 | 105.2734 | 126.3106 | 1.4106 |  | F | 6.1973 | 161.9606 | 96.4978 | 378028.2578 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1873 | 3.4035 | 177.6911 | 149.9292 | 1.5922 |  | F | 7.417 | 145.8942 | 96.0114 | 310411.0729 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3406 | 3.7522 | 139.4318 | 116.9996 | 1.5472 |  | F | 5.9858 | 157.7298 | 94.1593 | 347737.0905 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5374 | 4.2241 | 95.3009 | 133.2442 | 1.636 |  | F | 7.2042 | 151.3851 | 93.857 | 334617.3743 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2189 | 5.4573 | 76.7469 | 134.3375 | 1.6667 |  | F | 7.6099 | 150.2395 | 94.7686 | 321104.8652 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9281 | 4.6334 | 184.9526 | 117.3809 | 1.4747 |  | F | 6.4593 | 154.9104 | 95.2883 | 346443.1341 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7503 | 4.5579 | 71.5567 | 121.8892 | 1.4567 |  | F | 6.0162 | 158.7867 | 95.1328 | 365933.9538 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2997 | 4.3638 | 76.2081 | 122.5871 | 1.4837 |  | F | 6.1531 | 158.985 | 96.2563 | 370041.5651 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7511 | 5.3283 | 40.8952 | 129.1329 | 1.5277 |  | F | 6.5141 | 158.0563 | 96.2276 | 383365.026 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6896 | 6.4284 | 67.8236 | 127.6121 | 1.6232 |  | F | 5.9392 | 157.5102 | 95.6728 | 379159.6693 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7122 | 6.0442 | 130.8255 | 129.7354 | 1.6265 |  | F | 5.8081 | 158.7235 | 95.8236 | 384187.5866 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 5.6779 | 65.0583 | 132.5081 | 1.6009 |  | F | 5.7405 | 158.5418 | 95.5294 | 382387.4382 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.085 | 6.4531 | 83.5289 | 131.948 | 1.5595 |  | F | 5.8261 | 159.6542 | 95.762 | 383042.0866 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3658 | 3.5345 | 45.5944 | 130.9614 | 1.569 |  | F | 6.083 | 157.9411 | 95.7016 | 362380.5391 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5502 | 1.9012 | 96.6265 | 128.2783 | 1.6105 |  | F | 5.8227 | 158.8969 | 96.2423 | 369609.099 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2726 | 1.8024 | 74.3705 | 143.0875 | 1.7054 |  | F | 5.5399 | 154.625 | 95.036 | 334723.8607 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.332 | 1.693 | 79.3061 | 124.9692 | 1.69 |  | F | 6.1938 | 155.4589 | 95.1422 | 355298.8047 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8781 | 2.2656 | 42.9302 | 121.1152 | 1.7192 |  | F | 5.5871 | 159.8349 | 94.1532 | 363892.8216 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4901 | 2.4172 | 49.6111 | 124.1228 | 1.6971 |  | F | 5.3071 | 157.2756 | 93.3793 | 361357.9388 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.046 | 1.9311 | 71.6077 | 127.1008 | 1.6269 |  | F | 5.3441 | 156.4777 | 93.9341 | 364955.2448 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7709 | 2.2869 | 17.4609 | 131.3205 | 1.6685 |  | F | 6.1828 | 157.7613 | 94.4739 | 365090.0365 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0928 | 2.7245 | 12.8909 | 128.3137 | 1.7036 |  | F | 6.2983 | 157.6105 | 94.8715 | 361765.5794 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.1722 | 3.3446 | 70.1404 | 127.1395 | 1.5766 | 0 |  | 6.1173 | 156.274 | 95.1318 | 359464.5047 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.5998 | 6.4531 | 184.9526 | 149.9292 | 1.7192 |  |  | 7.6099 | 161.9606 | 96.4978 | 399185.487 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.3164 | 0.9257 | 24.7981 | 50.8966 | 0.20101 | 0 |  | 6.2043 |  |  | 302777.4816
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 15.68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie