## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 4.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,2 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 11 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1329 |  | 1331 |  | 1331 |  | 1331 |  | 1331 |  | 0 |  | 1331 |  | 1339 | 1339 | 1339 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1339
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 8 / 0,6 |  | 1339 / 0,0 |  | 8 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1339 / 0,0 |  | 1339 / 0,0 |  | 1339 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 8 / 0,6 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 18.6638 |  | 2.1521 |  | 166.7298 |  | 130.5757 |  | 1.5367
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6719.072 |  | 505.1792 |  | 59333.1812 |  | 44806.0085 |  | 350.242
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 239819.9133 |  | 239819.9133 |  | 239819.9133 |  | 239819.9133 |  | 239819.9133
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2020-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1498 |  | 0.98891 |  | 104.1924 |  | 128.8077 |  | 1.3676 |  |  | F | 6.0879 |  | 174.8503 | 95.6314 | 379640.6667 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5895 |  | 0.978 |  | 253.7215 |  | 128.4519 |  | 1.3704 |  |  | F | 5.9185 |  | 159.8675 | 95.0294 | 389207.1283 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-03 | 16.5 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 145.0753 | 94.7625 | 287692.7625 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-04 | 4.5 | 17.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4116 |  | 1.6113 |  | 164.1875 |  | 169.3628 |  | 2.1468 |  |  | F | 10.8879 |  | 138.4186 | 96.0176 | 314054.2518 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3015 |  | 1.0805 |  | 248.5274 |  | 112.7313 |  | 1.4649 |  |  | F | 7.3337 |  | 146.8301 | 96.494 | 340157.1855 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2641 |  | 1.0655 |  | 231.0377 |  | 127.2185 |  | 1.4546 |  |  | F | 7.1575 |  | 154.4786 | 96.6881 | 351409.6738 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2891 |  | 1.1394 |  | 168.734 |  | 134.0473 |  | 1.5562 |  |  | F | 8.0295 |  | 150.0118 | 96.8381 | 322730.4401 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9845 |  | 1.0924 |  | 233.093 |  | 124.493 |  | 1.4924 |  |  | F | 7.4368 |  | 151.2339 | 96.4715 | 315702.6289 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9576 |  | 1.0407 |  | 135.8141 |  | 126.8214 |  | 1.4553 |  |  | F | 6.4105 |  | 156.8125 | 95.8371 | 360289.4017 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2959 |  | 1.0538 |  | 140.4076 |  | 128.3646 |  | 1.4889 |  |  | F | 6.2525 |  | 158.0741 | 95.8904 | 380839.5059 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2586 |  | 1.0365 |  | 182.7504 |  | 135.9793 |  | 1.421 |  |  | F | 6.1185 |  | 159.3599 | 95.9936 | 382452.3262 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-12 | 0.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.7594 |  | 1.1306 |  | 216.8219 |  | 132.6762 |  | 1.4818 |  |  | F | 6.4718 |  | 156.4289 | 95.6862 | 358390.8611 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-13 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.595 |  | 2.0529 |  | 2.7471 |  | 194.3861 |  | 2.0529 |  |  | F | 9.5461 |  | 146.8578 | 94.6475 | 281223.1875 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1935 |  | 1.5007 |  | 48.6847 |  | 170.4987 |  | 1.7636 |  |  | F | 8.8838 |  | 144.4727 | 95.1586 | 285780.0436 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1109 |  | 1.2751 |  | 159.3349 |  | 118.6999 |  | 1.4535 |  |  | F | 6.6636 |  | 158.7672 | 95.7605 | 348823.707 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0233 |  | 1.2176 |  | 208.2931 |  | 113.7487 |  | 1.3928 |  |  | F | 5.9202 |  | 157.8565 | 95.4626 | 357651.2292 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7886 |  | 1.5212 |  | 144.1101 |  | 117.2238 |  | 1.4879 |  |  | F | 6.149 |  | 160.5814 | 95.1534 | 358893.224 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8389 |  | 1.4519 |  | 58.333 |  | 118.3696 |  | 1.4962 |  |  | F | 6.3308 |  | 156.8975 | 95.1881 | 353292.625 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3371 |  | 1.9611 |  | 185.4854 |  | 119.385 |  | 1.4388 |  |  | F | 5.9296 |  | 157.859 | 95.2802 | 363020.8125 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2197 |  | 2.4641 |  | 84.0514 |  | 125.2799 |  | 1.4425 |  |  | F | 6.4614 |  | 156.7544 | 95.7382 | 352551.6406 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.628 |  | 2.8568 |  | 78.6376 |  | 108.5876 |  | 1.5037 |  |  | F | 7.242 |  | 150.4784 | 95.7975 | 314580.5501 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.094 |  | 3.0918 |  | 9.6713 |  | 151.1646 |  | 1.5493 |  |  | F | 7.5988 |  | 148.3434 | 95.8107 | 299634.2936 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9595 |  | 3.2783 |  | 68.0551 |  | 117.2181 |  | 1.4398 |  |  | F | 6.2752 |  | 157.7987 | 95.7174 | 339850.3919 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0792 |  | 3.0682 |  | 118.8968 |  | 130.6562 |  | 1.5286 |  |  | F | 5.5613 |  | 155.4929 | 94.7992 | 374343.3255 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3064 |  | 5.2161 |  | 118.8161 |  | 130.4007 |  | 1.5931 |  |  | F | 5.6972 |  | 155.5173 | 94.1776 | 369562.4902 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8346 |  | 5.8218 |  | 334.9304 |  | 135.4212 |  | 1.6123 |  |  | F | 5.8996 |  | 156.5224 | 94.6993 | 375448.6641 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9274 |  | 4.9707 |  | 196.9889 |  | 134.7031 |  | 1.5504 |  |  | F | 5.7605 |  | 156.4006 | 94.8264 | 375920.5033 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7447 |  | 3.1349 |  | 230.2807 |  | 134.0143 |  | 1.6172 |  |  | F | 5.6514 |  | 157.1338 | 94.4881 | 378823.6589 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 |  | 2.6539 |  | 363.1568 |  | 139.3332 |  | 1.6785 |  |  | F | 5.6664 |  | 158.3218 | 94.0684 | 382490.3626 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9025 |  | 2.3659 |  | 199.3167 |  | 141.2088 |  | 1.6951 |  |  | F | 5.9537 |  | 159.5994 | 94.3876 | 389110.9395 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 39.5 | 669.5 | 8 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 18.4374 |  | 2.1421 |  | 161.6923 |  | 132.7329 |  | 1.5516 |  | 0 |  | 6.7343 |  | 154.9032 | 95.4167 | 349452.2827 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 33.2959 |  | 5.8218 |  | 363.1568 |  | 194.3861 |  | 2.1468 |  |  |  | 10.8879 |  | 174.8503 | 96.8381 | 389207.1283 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.3164 |  | 0.9257 |  | 24.7981 |  | 50.8966 |  | 0.20101 |  | 0 |  | 6.2043 |  |  |  | 302777.4816
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 15.68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie