## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.202
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 45 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1471 | 1469 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 |  | 1471 | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1471
N / % SPH F | [6 empty] | 17 / 1,1 | 19 / 1,3 | 17 / 1,1 | 17 / 1,1 | 17 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 17 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 17 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 2 / 0,1 | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.5226 | 9.1899 | 46.6531 | 131.4534 | 1.4186
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3535.6117 | 2070.4975 | 19005.5731 | 46166.7632 | 337.5553
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 252942.6012 | 252942.6012 | 252942.6012 | 252942.6012 | 252942.6012
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2020-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0823 | 2.3789 | 204.3862 | 137.5044 | 1.6978 |  | F | 6.2681 | 158.7593 | 94.262 | 373962.7832 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4214 | 2.3788 | 129.3766 | 131.909 | 1.7323 |  | F | 6.4254 | 161.9802 | 94.3284 | 374692.2324 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8429 | 2.7628 | 170.6804 | 138.33 | 1.6641 |  | F | 6.3983 | 161.8977 | 94.931 | 376350.5892 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7343 | 3.9564 | 31.978 | 145.8719 | 1.4022 |  | F | 6.6575 | 152.4602 | 95.2134 | 332805.4941 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5438 | 2.3835 | 90.3427 | 134.4521 | 1.3325 |  | F | 6.3019 | 156.8078 | 94.947 | 336760.8001 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4393 | 0.99538 | 31.7972 | 131.3043 | 1.3143 |  | F | 6.1405 | 155.0676 | 95.1009 | 349641.0664 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7971 | 1.0318 | 21.5206 | 147.0979 | 1.3062 |  | F | 6.6286 | 152.6894 | 95.4254 | 328357.9017 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8473 | 1.0447 | 0.90937 | 160.5791 | 1.2765 |  | F | 6.8639 | 144.2889 | 95.4556 | 284876.3639 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 14.7991 | 1.5245 | 164.9632 | 1.3179 |  | F | 7.0926 | 145.4443 | 95.1078 | 286485.1693 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 52.8197 | 2.7712 | 174.0183 | 1.4422 |  | F | 7.8379 | 148.0395 | 94.6779 | 297774.3197 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2084 | 5.2897 | 0.89902 | 156.6566 | 1.5356 |  | F | 7.9388 | 147.5479 | 93.8891 | 292610.8086 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9234 | 21.7494 | 28.6164 | 138.8789 | 1.5195 |  | F | 8.1157 | 150.1094 | 94.7782 | 320118.804 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4314 | 9.091 | 9.3323 | 169.3538 | 1.4814 |  | F | 8.401 | 149.7791 | 95.0046 | 305539.9199 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3616 | 36.328 | 0.89107 | 166.1608 | 1.64 |  | F | 8.2015 | 151.6393 | 94.7294 | 302408.2799 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6923 | 5.3828 | 22.5418 | 119.2554 | 1.4963 |  | F | 7.1814 | 155.6334 | 95.0806 | 328758.2904 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3226 | 11.5202 | 11.694 | 151.4945 | 1.5117 |  | F | 7.5033 | 152.9886 | 95.7013 | 327007.6009 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9875 | 1.3231 | 10.3736 | 114.7216 | 1.4425 |  | F | 6.8402 | 159.6563 | 95.6471 | 355735.9915 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7701 | 36.2858 | 2.824 | 113.415 | 1.5506 |  | F | 7.7711 | 160.3412 | 95.8218 | 340951.2337 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3044 | 27.9313 | 24.5441 | 109.6159 | 1.5418 |  | F | 7.1529 | 162.2011 | 95.4623 | 346343.2572 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7112 | 13.6174 | 31.5883 | 104.5171 | 1.37 |  | F | 6.5385 | 163.7821 | 95.4299 | 361132.6452 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3593 | 1.0089 | 60.7834 | 102.5226 | 1.3146 |  | F | 6.3681 | 163.2401 | 95.7026 | 364390.3945 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7249 | 1.0223 | 56.2775 | 112.7094 | 1.3773 |  | F | 6.4052 | 161.4655 | 95.9112 | 368383.7142 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5256 | 1.2308 | 68.2195 | 111.8742 | 1.335 |  | F | 5.9928 | 160.1232 | 95.8468 | 369693.375 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5687 | 1.1991 | 65.3727 | 111.709 | 1.3056 |  | F | 6.0323 | 164.068 | 95.8556 | 372666.3288 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2959 | 1.7151 | 46.1489 | 115.968 | 1.3928 |  | F | 6.1304 | 162.5362 | 96.0096 | 372385.681 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1162 | 1.7468 | 62.3942 | 118.8233 | 1.3972 |  | F | 6.5174 | 163.2335 | 96.3143 | 361410.8997 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9393 | 1.2487 | 47.4353 | 121.6419 | 1.4061 |  | F | 6.7097 | 156.493 | 96.4056 | 350250.4661 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.8186 | 1.3637 | 5.5273 | 135.4514 | 1.4321 |  | F | 6.9847 | 148.359 | 95.8562 | 319561.5742 |  | F |  | F |  | F |  | F
2020-05-29 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.4458 | 12.3707 | 21.3917 | 118.0893 | 1.2684 |  | F | 7.0175 | 152.644 | 95.6961 | 325179.9642 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.878 | 7.5629 | 65.6422 | 109.5262 | 1.1406 |  | F | 6.4337 | 161.6684 | 95.3289 | 351666.7155 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0606 | 1.8977 | 115.8171 | 105.4244 | 1.009 |  | F | 6.3584 | 160.371 | 94.9096 | 361372.3854 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
Mes priemer | [6 empty] | 9.5073 | 9.2076 | 46.5678 | 131.4142 | 1.4179 | 0 |  | 6.8777 | 156.3005 | 95.3171 | 339976.6145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 27.4214 | 52.8197 | 204.3862 | 174.0183 | 1.7323 |  |  | 8.401 | 164.068 | 96.4056 | 376350.5892 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.3164 | 0.9257 | 24.7981 | 50.8966 | 0.20101 | 0 |  | 6.2043 |  |  | 302777.4816
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 15.68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie