## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 6.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 1 |  | 37 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1393 |  | 1393 |  | 1393 |  | 1393 |  | 1393 |  | 0 |  | 1393 |  | 1414 | 1414 | 1414 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1414
N / % SPH F | [6 empty] | 21 / 1,5 |  | 21 / 1,5 |  | 21 / 1,5 |  | 21 / 1,5 |  | 21 / 1,5 |  | 1414 / 0,0 |  | 21 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1414 / 0,0 |  | 1414 / 0,0 |  | 1414 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 10.2177 |  | 6.2827 |  | 43.6593 |  | 125.844 |  | 1.1484
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3645.0272 |  | 1627.6152 |  | 17480.3256 |  | 41901.5477 |  | 258.8147
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 239775.4099 |  | 239775.4099 |  | 239775.4099 |  | 239775.4099 |  | 239775.4099
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2020-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8851 |  | 4.7751 |  | 103.353 |  | 99.891 |  | 1.0293 |  |  | F | 6.6356 |  | 162.0562 | 95.2948 | 366471.2591 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6945 |  | 3.3681 |  | 178.8749 |  | 105.6817 |  | 1.0244 |  |  | F | 6.4152 |  | 163.3706 | 94.9017 | 375565.3743 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8427 |  | 1.1321 |  | 106.9025 |  | 113.8636 |  | 1.0903 |  |  | F | 6.649 |  | 163.5435 | 94.273 | 377869.0026 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5451 |  | 1.0985 |  | 172.5494 |  | 106.1692 |  | 1.0447 |  |  | F | 6.3721 |  | 165.1838 | 93.8329 | 376520.6634 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2037 |  | 1.3377 |  | 68.8941 |  | 106.8952 |  | 1.0861 |  |  | F | 6.4643 |  | 162.1674 | 93.6855 | 377091.2077 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4859 |  | 1.1179 |  | 41.1378 |  | 106.3935 |  | 1.151 |  |  | F | 7.0732 |  | 161.8793 | 94.441 | 361794.5775 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3332 |  | 1.0905 |  | 20.8799 |  | 137.4614 |  | 1.1927 |  |  | F | 7.4008 |  | 155.2593 | 94.4268 | 318764.2174 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6357 |  | 2.3644 |  | 5.7639 |  | 152.2451 |  | 1.2187 |  |  | F | 6.6156 |  | 146.1154 | 94.5825 | 296454.1914 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8455 |  | 1.7186 |  | 0.85937 |  | 165.3007 |  | 1.2153 |  |  | F | 6.7616 |  | 149.9501 | 94.7617 | 304660.9766 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3042 |  | 3.0085 |  | 5.2201 |  | 148.7409 |  | 1.1364 |  |  | F | 6.1263 |  | 147.8499 | 94.5874 | 302583.2487 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7409 |  | 6.0922 |  | 49.5797 |  | 140.2525 |  | 1.1158 |  |  | F | 6.1931 |  | 149.6771 | 94.6006 | 312550.61 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7261 |  | 3.4085 |  | 14.6075 |  | 134.4125 |  | 1.133 |  |  | F | 6.6543 |  | 156.8352 | 94.6101 | 339823.0716 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4513 |  | 37.8634 |  | 1.0112 |  | 145.5114 |  | 1.3244 |  |  | F | 8.1337 |  | 151.2692 | 94.6547 | 318169.7539 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 |  | 5.0221 |  | 3.4413 |  | 118.3152 |  | 1.0853 |  |  | F | 6.6406 |  | 156.5119 | 94.5141 | 332267.1094 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-15 | 3.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 160.0869 | 94.6152 | 263919.5663 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1325 |  | 9.1946 |  | 100.727 |  | 160.6786 |  | 1.2969 |  |  | F | 7.7051 |  | 147.0868 | 94.809 | 249278.9792 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2057 |  | 28.7288 |  | 7.8155 |  | 136.8887 |  | 1.2672 |  |  | F | 7.3862 |  | 154.4744 | 94.4965 | 292321.4336 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4722 |  | 8.2446 |  | 5.1206 |  | 118.9513 |  | 1.1451 |  |  | F | 6.7005 |  | 158.3801 | 94.4091 | 349019.5039 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.729 |  | 30.2867 |  | 14.9736 |  | 118.7992 |  | 1.2117 |  |  | F | 6.3694 |  | 157.9241 | 94.6427 | 350557.8867 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 |  | 17.2375 |  | 38.3996 |  | 120.3435 |  | 1.1361 |  |  | F | 6.5769 |  | 159.1883 | 94.7755 | 338458.3275 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 |  | 4.143 |  | 29.791 |  | 127.492 |  | 1.1226 |  |  | F | 6.7147 |  | 160.6877 | 94.8202 | 338003.627 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.773 |  | 1.7157 |  | 5.0603 |  | 166.9056 |  | 1.3072 |  |  | F | 7.4321 |  | 153.4374 | 95.0787 | 300016.6816 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0658 |  | 1.0023 |  | 47.4901 |  | 118.9971 |  | 1.0896 |  |  | F | 6.2718 |  | 155.766 | 95.5791 | 336466.5794 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-24 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.678 |  | 1.013 |  | 23.6854 |  | 108.2308 |  | 1.093 |  |  | F | 6.4306 |  | 159.662 | 95.662 | 359912.149 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8559 |  | 1.012 |  | 64.1398 |  | 107.943 |  | 1.0976 |  |  | F | 6.4165 |  | 162.1289 | 95.8275 | 359253.4121 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0499 |  | 1.026 |  | 17.9048 |  | 110.5079 |  | 1.0898 |  |  | F | 6.6151 |  | 167.1691 | 95.5331 | 361896.1406 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2043 |  | 1.0185 |  | 15.6565 |  | 112.5317 |  | 1.0357 |  |  | F | 6.5072 |  | 169.2814 | 95.1951 | 366167.6087 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9021 |  | 0.99334 |  | 63.5163 |  | 108.8192 |  | 1.0165 |  |  | F | 6.139 |  | 165.2891 | 95.1548 | 369220.4492 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7866 |  | 1.047 |  | 56.791 |  | 102.5728 |  | 1.1255 |  |  | F | 6.8876 |  | 162.4133 | 94.7982 | 339536.0534 |  | F |  | F |  | F | 1
2020-06-30 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6136 |  | 1.1979 |  | 9.7195 |  | 140.9896 |  | 1.3846 |  |  | F | 8.5529 |  | 153.0931 | 94.8396 | 315580.6916 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 4 | 707 | 6 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 10.2245 |  | 6.2503 |  | 43.9264 |  | 125.5788 |  | 1.1471 |  | 0 |  | 6.7876 |  | 157.9246 | 94.7801 | 335006.4785 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 24.5451 |  | 37.8634 |  | 178.8749 |  | 166.9056 |  | 1.3846 |  |  |  | 8.5529 |  | 169.2814 | 95.8275 | 377869.0026 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 4.3164 |  | 0.9257 |  | 24.7981 |  | 50.8966 |  | 0.20101 |  | 0 |  | 6.2043 |  |  |  | 302777.4816
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.202
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 15.68%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie