## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2021
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 1 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 0 |  | 1338 | 1344 | 1344 | 1344 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1344
N / % SPH F | [6 empty] | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 6 / 0,4 | 1344 / 0,0 |  | 6 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 18.7421 | 1.3121 | 160.9486 | 109.6254 | 0.76769
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6987.4189 | 372.0563 | 60207.1979 | 40440.2929 | 189.462
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 248231.9531 | 248231.9531 | 248231.9531 | 248231.9531 | 248231.9531
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2021-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6217 | 0.97958 | 99.6413 | 97.1202 | 0.72699 |  | F | 5.9419 | 162.1809 | 93.6677 | 365890.8548 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9149 | 1.0228 | 188.3071 | 95.9367 | 0.71047 |  | F | 5.8408 | 163.5461 | 94.2069 | 366200.4564 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2893 | 6.6397 | 194.4206 | 91.2373 | 0.71745 |  | F | 5.717 | 167.9407 | 94.0876 | 366920.9245 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7354 | 0.96702 | 198.7793 | 92.6529 | 0.77329 |  | F | 5.7481 | 166.5857 | 94.3407 | 371590.0729 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9359 | 1.7693 | 159.8087 | 92.0586 | 0.75136 |  | F | 5.8893 | 167.0755 | 94.9627 | 375541.5951 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2814 | 3.1639 | 100.2372 | 95.0315 | 0.76957 |  | F | 5.9706 | 168.8188 | 94.6818 | 374403.4193 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2356 | 0.9935 | 144.1137 | 98.2821 | 0.74299 |  | F | 6.1544 | 166.2081 | 93.8915 | 371938.3529 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9917 | 0.98153 | 207.5496 | 95.7081 | 0.7964 |  | F | 5.9698 | 168.0519 | 92.8759 | 369245.6165 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.073 | 0.97135 | 182.04 | 94.4192 | 0.7745 |  | F | 5.8144 | 165.5219 | 93.4951 | 369401.6673 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7017 | 0.96903 | 170.5676 | 100.6169 | 0.76292 |  | F | 5.7307 | 161.6737 | 93.7559 | 367569.1758 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7701 | 0.97578 | 206.5767 | 111.817 | 0.70199 |  | F | 5.7869 | 159.6787 | 94.7654 | 367097.6178 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5654 | 1.0437 | 275.7092 | 109.4772 | 0.7144 |  | F | 5.9483 | 160.9298 | 95.8204 | 363185.7669 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3158 | 1.1834 | 185.4012 | 113.1891 | 0.72552 |  | F | 6.1683 | 162.2098 | 96.3274 | 370559.752 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0256 | 1.0041 | 131.7201 | 119.0147 | 0.71838 |  | F | 6.3101 | 163.2933 | 96.6637 | 375390.3079 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9422 | 1.011 | 258.5631 | 110.5846 | 0.73418 |  | F | 6.41 | 162.4038 | 96.5058 | 357703.722 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1205 | 1.0134 | 149.5159 | 109.6295 | 0.7164 |  | F | 6.4424 | 159.2551 | 95.6291 | 349669.2142 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8236 | 1.1016 | 77.9854 | 158.2551 | 0.8368 |  | F | 7.4983 | 154.1346 | 94.8579 | 334356.2988 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8438 | 1.0205 | 165.7562 | 115.6174 | 0.74028 |  | F | 6.1289 | 159.9508 | 95.2396 | 360940.4538 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.297 | 1.0103 | 97.2018 | 116.0485 | 0.79877 |  | F | 6.3939 | 163.0696 | 95.4088 | 368561.638 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8255 | 0.99716 | 87.9692 | 114.1481 | 0.7768 |  | F | 6.2004 | 165.4675 | 95.8154 | 368188.2995 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2721 | 0.97356 | 152.2282 | 117.587 | 0.78426 |  | F | 5.8397 | 162.9526 | 95.9429 | 370839.7214 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0542 | 0.9734 | 184.6669 | 113.3727 | 0.80357 |  | F | 5.8389 | 164.0569 | 95.9634 | 373697.1107 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6227 | 0.98018 | 183.3562 | 113.4932 | 0.78985 |  | F | 5.946 | 166.8179 | 96.6013 | 383195.1074 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7802 | 0.98225 | 198.9166 | 117.2251 | 0.81914 |  | F | 5.9763 | 165.679 | 96.9017 | 382075.2799 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6627 | 0.97689 | 177.8691 | 119.1382 | 0.84469 |  | F | 5.8914 | 165.3168 | 96.5294 | 380181.6133 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9661 | 0.96873 | 127.1639 | 121.2635 | 0.81707 |  | F | 5.7634 | 166.7573 | 95.9295 | 378920.752 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.829 | 1.0057 | 143.5737 | 119.8941 | 0.81595 |  | F | 6.3138 | 168.1156 | 96.25 | 376942.5234 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2224 | 1.0206 | 53.9418 | 117.0132 | 0.83435 |  | F | 6.531 | 168.3972 | 96.4811 | 382790.7298 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 18.74 | 1.3107 | 160.8422 | 109.6368 | 0.7678 | 0 |  | 6.0773 | 164.1461 | 95.2714 | 369392.7873 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 22.9661 | 6.6397 | 275.7092 | 158.2551 | 0.84469 |  |  | 7.4983 | 168.8188 | 96.9017 | 383195.1074 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 6.6786 | 1.074 | 53.496 | 58.3957 | 0.36242 | 0 |  | 6.8267 |  |  | 339107.7168
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2021
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.7%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie