## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.2021
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1475 | 0 |  | 1477 | 1486 | 1486 | 1486 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1486
N / % SPH F | [6 empty] | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 9 / 0,6 | 11 / 0,7 | 1486 / 0,0 |  | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 1486 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 5 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 16.4213 | 1.1464 | 265.2491 | 118.7211 | 0.82136
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6835.9157 | 311.4372 | 110817.9207 | 48514.4183 | 223.4471
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 281339.3135 | 281339.3135 | 281339.3135 | 281339.3135 | 281339.3135
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2021-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3948 | 1.0119 | 118.2346 | 117.1073 | 0.82754 |  | F | 6.3107 | 166.1665 | 96.4587 | 382120.7871 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9299 | 1.6628 | 39.5531 | 163.8779 | 1.1486 |  | F | 9.6238 | 149.2478 | 96.5198 | 312644.1576 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8423 | 1.019 | 203.3616 | 121.7103 | 0.8525 |  | F | 6.1848 | 161.3372 | 96.048 | 356749.0488 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3803 | 1.0195 | 347.9127 | 112.6006 | 0.87428 |  | F | 5.6472 | 166.9723 | 94.9914 | 384244.7708 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5656 | 1.0206 | 185.2556 | 121.4082 | 0.84491 |  | F | 5.5828 | 169.1111 | 94.9349 | 385510.9023 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4814 | 1.0291 | 414.217 | 121.145 | 0.8129 |  | F | 5.9069 | 169.1259 | 96.1166 | 388229.0638 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4907 | 1.0862 | 242.1964 | 121.4949 | 0.85225 |  | F | 6.5585 | 167.2041 | 95.4096 | 381759.9792 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3072 | 1.0608 | 155.0669 | 118 | 0.73639 |  | F | 5.9982 | 166.2436 | 95.0257 | 382436.8991 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7572 | 1.1899 | 192.92 | 111.7727 | 0.69224 |  | F | 6.3767 | 160.9273 | 95.1479 | 355855.7493 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0242 | 1.8515 | 202.2863 | 117.7501 | 0.65721 |  | F | 5.8591 | 166.6615 | 95.1378 | 380177.9889 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6638 | 2.3669 | 309.8851 | 126.7778 | 0.6695 |  | F | 6.2365 | 165.2953 | 94.8301 | 384677.5742 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3724 | 1.7445 | 277.6905 | 130.966 | 0.75911 |  | F | 6.3632 | 170.328 | 94.2884 | 385109.9408 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8414 | 1.0152 | 320.7947 | 126.2314 | 0.83036 |  | F | 6.4592 | 169.0814 | 94.2297 | 377940.4909 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0078 | 1.0015 | 203.205 | 111.9876 | 0.84513 |  | F | 6.261 | 166.6665 | 93.8932 | 380173.0156 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.765 | 1.0027 | 210.2054 | 112.1946 | 0.78355 |  | F | 6.2793 | 166.9585 | 94.0561 | 384043.5488 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5895 | 0.98785 | 186.7827 | 113.6621 | 0.77887 |  | F | 6.0404 | 168.0182 | 94.2877 | 383451.1908 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 1.0287 | 300.0506 | 108.5188 | 0.77414 |  | F | 6.6245 | 164.8328 | 94.6571 | 370877.0814 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8592 | 1.0076 | 297.8748 | 113.5156 | 0.75443 |  | F | 6.3461 | 167.2481 | 94.9155 | 388639.2533 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2754 | 1.0179 | 383.3934 | 114.8664 | 0.75526 |  | F | 6.4977 | 165.2535 | 94.8252 | 387315.7643 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.542 | 1.0233 | 333.467 | 116.071 | 0.80722 |  | F | 6.5668 | 168.6268 | 95.3034 | 379994.64 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5672 | 1.0091 | 238.6858 | 112.3015 | 0.79779 |  | F | 6.367 | 167.5275 | 94.6902 | 375449.7272 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6205 | 1.0047 | 217.4158 | 117.463 | 0.76369 |  | F | 6.304 | 162.0191 | 94.6404 | 377210.8913 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3445 | 1.0106 | 399.4879 | 111.1391 | 0.78598 |  | F | 6.3898 | 166.4637 | 95.109 | 385305.6536 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1367 | 1.0236 | 431.4401 | 113.1915 | 0.85527 |  | F | 6.5566 | 168.8698 | 95.4247 | 390044.4993 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.684 | 1.0357 | 436.3371 | 114.6224 | 0.87209 |  | F | 6.6936 | 167.967 | 95.4024 | 390214.4551 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7362 | 1.0262 | 303.1828 | 115.3744 | 0.89569 |  | F | 6.3689 | 166.9547 | 95.5566 | 385162.4056 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 1.073 | 225.3523 | 109.7362 | 0.90874 |  | F | 6.6845 | 161.4806 | 95.4521 | 359803.778 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6892 | 1.0424 | 283.7996 | 115.3977 | 0.90827 |  | F | 6.5053 | 170.6461 | 96.1338 | 384033.1732 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5866 | 1.0862 | 114.2058 | 126.3563 | 0.90378 |  | F | 6.7688 | 171.0923 | 96.3783 | 387881.4688 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8264 | 1.0971 | 184.2237 | 122.6919 | 0.88927 |  | F | 6.5454 | 170.0702 | 96.2714 | 389045.498 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4884 | 1.0026 | 453.9036 | 121.1723 | 0.81767 |  | F | 6.0265 | 168.3153 | 95.8247 | 382369.3802 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 16.4331 | 1.1471 | 264.9157 | 118.7453 | 0.82112 | 0 |  | 6.4172 | 166.3456 | 95.2245 | 378660.4122 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 21.2754 | 2.3669 | 453.9036 | 163.8779 | 1.1486 |  |  | 9.6238 | 171.0923 | 96.5198 | 390214.4551 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 6.6786 | 1.074 | 53.496 | 58.3957 | 0.36242 | 0 |  | 6.8267 |  |  | 339107.7168
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2021
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.7%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie