## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 4.2021
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1407 |  | 1405 |  | 0 |  | 1407 |  | 1427 | 1427 | 1427 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1427
N / % SPH F | [6 empty] | 20 / 1,4 |  | 20 / 1,4 |  | 20 / 1,4 |  | 20 / 1,4 |  | 22 / 1,5 |  | 1427 / 0,0 |  | 20 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1427 / 0,0 |  | 1427 / 0,0 |  | 1427 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 2 / 0,1 |  | 2 / 0,1 |  | 2 / 0,1 |  | 2 / 0,1 |  | 5 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 17.2694 |  | 1.5491 |  | 187.6689 |  | 123.7845 |  | 0.8291
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 7010.884 |  | 430.1664 |  | 75020.6633 |  | 50216.7235 |  | 223.7617
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 275594.3024 |  | 275594.3024 |  | 275594.3024 |  | 275594.3024 |  | 275594.3024
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2021-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8141 |  | 0.98277 |  | 165.0256 |  | 124.3714 |  | 0.81969 |  |  | F | 5.956 |  | 166.2116 | 94.9312 | 385513.7513 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.183 |  | 0.99406 |  | 125.8927 |  | 122.1914 |  | 0.81519 |  |  | F | 6.155 |  | 166.5929 | 94.602 | 386441.9661 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6486 |  | 0.99855 |  | 109.8921 |  | 122.6797 |  | 0.84428 |  |  | F | 6.2205 |  | 168.0237 | 94.6874 | 385142.5163 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.63 |  | 0.99228 |  | 190.8713 |  | 120.6126 |  | 0.7548 |  |  | F | 6.119 |  | 165.0278 | 95.1082 | 384416.3105 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4326 |  | 0.98274 |  | 244.7455 |  | 118.9936 |  | 0.75469 |  |  | F | 5.9119 |  | 166.7233 | 93.9954 | 381258.6257 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0085 |  | 0.99333 |  | 308.9977 |  | 121.9995 |  | 0.75262 |  |  | F | 6.0765 |  | 164.7092 | 93.7577 | 374776.9297 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6251 |  | 1.0072 |  | 343.0729 |  | 126.5252 |  | 0.74299 |  |  | F | 6.285 |  | 163.2775 | 94.1719 | 381586.5091 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-08 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.1845 |  | 1.0276 |  | 296.8809 |  | 120.005 |  | 0.74787 |  |  | F | 6.5143 |  | 160.6749 | 95.1816 | 385172.8241 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 164.8472 | 95.5693 | 386648.6888 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3086 |  | 1.019 |  | 113.0879 |  | 120.0082 |  | 0.82298 |  |  | F | 6.4938 |  | 168.9243 | 95.1571 | 385027.7806 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5594 |  | 1.03 |  | 238.6242 |  | 121.9787 |  | 0.83056 |  |  | F | 6.4459 |  | 168.596 | 95.1396 | 383780.1901 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3677 |  | 1.0351 |  | 131.3143 |  | 126.4775 |  | 0.75927 |  |  | F | 6.3199 |  | 168.5895 | 94.9468 | 385530.2122 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5397 |  | 1.0083 |  | 155.5921 |  | 125.6425 |  | 0.6747 |  |  | F | 6.3519 |  | 167.4755 | 95.3359 | 384064.9974 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3732 |  | 1.0491 |  | 115.4476 |  | 123.3158 |  | 0.82456 |  |  | F | 6.2901 |  | 165.5099 | 95.2108 | 383449.4225 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7433 |  | 6.174 |  | 191.6181 |  | 123.1213 |  | 1.1777 |  |  | F | 6.3688 |  | 166.1796 | 95.0904 | 382773.7669 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8797 |  | 8.6083 |  | 119.3527 |  | 123.596 |  | 1.1951 |  |  | F | 6.4131 |  | 165.0812 | 95.0593 | 385683.4694 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2908 |  | 1.0317 |  | 77.4122 |  | 128.0104 |  | 0.89476 |  |  | F | 6.636 |  | 167.0824 | 95.0621 | 384270.1647 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5818 |  | 1.0045 |  | 184.8057 |  | 121.5077 |  | 0.83963 |  |  | F | 6.2445 |  | 165.4621 | 94.9742 | 385088.6191 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4909 |  | 1.0053 |  | 224.4123 |  | 123.8813 |  | 0.86287 |  |  | F | 6.2702 |  | 165.498 | 94.8425 | 387460.0241 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.645 |  | 1.4811 |  | 272.5402 |  | 124.1226 |  | 0.96199 |  |  | F | 6.2733 |  | 164.8428 | 94.6205 | 388233.123 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2465 |  | 1.1085 |  | 62.4076 |  | 129.891 |  | 0.93963 |  |  | F | 6.3678 |  | 164.5415 | 94.7266 | 385757.7956 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0581 |  | 1.6854 |  | 166.0051 |  | 125.1975 |  | 0.97074 |  |  | F | 6.2935 |  | 166.155 | 94.7937 | 383922.4935 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8219 |  | 1.2844 |  | 139.7965 |  | 121.6136 |  | 0.93464 |  |  | F | 6.2765 |  | 166.2198 | 95.3947 | 388030.0462 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3452 |  | 1.0298 |  | 50.7512 |  | 124.0351 |  | 0.83769 |  |  | F | 6.6726 |  | 168.1405 | 95.48 | 375612.0794 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9081 |  | 1.0096 |  | 189.617 |  | 120.6711 |  | 0.66016 |  |  | F | 6.3917 |  | 168.1502 | 95.1354 | 380947.7109 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.436 |  | 1.0037 |  | 184.2445 |  | 124.4458 |  | 0.54147 |  |  | F | 6.181 |  | 167.9254 | 95.0039 | 386521.8398 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3348 |  | 1.0122 |  | 266.9351 |  | 127.3421 |  | 0.6584 |  |  | F | 6.0453 |  | 169.0246 | 94.5979 | 386235.4212 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5758 |  | 1.5368 |  | 331.1502 |  | 127.8345 |  | 0.76834 |  |  | F | 6.0926 |  | 169.3665 | 94.3946 | 384241.5553 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4277 |  | 2.2402 |  | 277.7072 |  | 123.8462 |  | 0.81531 |  |  | F | 6.047 |  | 169.6953 | 94.161 | 382741.6908 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6335 |  | 0.97893 |  | 210.9138 |  | 123.1775 |  | 0.82627 |  |  | F | 5.9262 |  | 169.185 | 94.3157 | 385229.8796 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 2.5 | 713.5 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 17.2446 |  | 1.5626 |  | 189.2798 |  | 123.6929 |  | 0.82858 |  | 0 |  | 6.2634 |  | 166.5911 | 94.8482 | 384185.3468 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 19.8797 |  | 8.6083 |  | 343.0729 |  | 129.891 |  | 1.1951 |  |  |  | 6.6726 |  | 169.6953 | 95.5693 | 388233.123 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 6.6786 |  | 1.074 |  | 53.496 |  | 58.3957 |  | 0.36242 |  | 0 |  | 6.8267 |  |  |  | 339107.7168
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2021
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.7%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie