## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 7.2021
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1474 |  | 1474 |  | 1474 |  | 1474 |  | 1474 |  | 0 |  | 1474 |  | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 14 / 0,9 |  | 14 / 0,9 |  | 14 / 0,9 |  | 14 / 0,9 |  | 14 / 0,9 |  | 1488 / 0,0 |  | 14 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.7458 |  | 1.6849 |  | 276.0927 |  | 120.4634 |  | 0.91967
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4221.073 |  | 554.7147 |  | 123048.0344 |  | 52247.9666 |  | 265.6324
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 290248.0533 |  | 290248.0533 |  | 290248.0533 |  | 290248.0533 |  | 290248.0533
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2021-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0989 |  | 0.48804 |  | 237.9855 |  | 125.5533 |  | 0.96069 |  |  | F | 5.8772 |  | 161.6839 | 94.202 | 394222.7109 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8032 |  | 0.49028 |  | 224.3922 |  | 121.5751 |  | 0.92903 |  |  | F | 5.9002 |  | 161.2248 | 94.4631 | 394329.332 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 |  | 0.48339 |  | 302.0167 |  | 130.6098 |  | 0.87518 |  |  | F | 5.6723 |  | 162.2823 | 94.4917 | 397408.2083 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5584 |  | 0.48421 |  | 368.2144 |  | 127.1951 |  | 0.85447 |  |  | F | 5.7147 |  | 163.0288 | 94.3205 | 399625.0846 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5647 |  | 0.48143 |  | 336.3721 |  | 127.2786 |  | 0.84731 |  |  | F | 5.507 |  | 162.335 | 94.2712 | 397750.1081 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8492 |  | 2.0535 |  | 422.2207 |  | 124.9617 |  | 0.88544 |  |  | F | 5.4482 |  | 161.4756 | 94.5426 | 397340.2728 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8124 |  | 4.0978 |  | 320.2722 |  | 125.0885 |  | 0.93678 |  |  | F | 5.7659 |  | 160.1973 | 94.7774 | 396042.9922 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3353 |  | 5.8076 |  | 425.7595 |  | 119.2703 |  | 0.91801 |  |  | F | 5.5143 |  | 161.0638 | 95.0201 | 389854.1185 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 161.8275 | 94.7715 | 390108.0384 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0014 |  | 6.8444 |  | 448.8559 |  | 121.7553 |  | 0.8981 |  |  | F | 5.8619 |  | 164.9124 | 94.8286 | 393369.9622 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5992 |  | 7.5415 |  | 436.9958 |  | 120.3881 |  | 0.90104 |  |  | F | 5.731 |  | 163.7821 | 94.7702 | 399893.5553 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3207 |  | 4.2506 |  | 419.0992 |  | 117.1784 |  | 0.95387 |  |  | F | 5.6407 |  | 163.0059 | 94.618 | 397548.748 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9003 |  | 0.47346 |  | 307.9874 |  | 125.7304 |  | 1.031 |  |  | F | 5.7135 |  | 164.0743 | 94.3133 | 399053.8496 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5973 |  | 0.48547 |  | 267.5023 |  | 123.1511 |  | 1.0891 |  |  | F | 6.088 |  | 161.0402 | 94.2595 | 389382.5742 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7966 |  | 0.52587 |  | 182.4861 |  | 109.811 |  | 1.0291 |  |  | F | 6.6442 |  | 162.8385 | 94.3659 | 371143.1673 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6855 |  | 0.53494 |  | 276.6947 |  | 114.4231 |  | 0.81576 |  |  | F | 6.0801 |  | 159.8232 | 94.5103 | 386698.1686 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7189 |  | 0.52417 |  | 265.5362 |  | 112.7918 |  | 0.75932 |  |  | F | 5.8019 |  | 162.6318 | 94.4749 | 386969.9609 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4428 |  | 0.53759 |  | 264.6882 |  | 115.7356 |  | 0.79087 |  |  | F | 6.2035 |  | 162.1896 | 94.4656 | 390610.0046 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0717 |  | 0.50253 |  | 507.9283 |  | 118.6377 |  | 0.83557 |  |  | F | 6.0603 |  | 163.4298 | 94.5628 | 394909.3092 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8598 |  | 0.5129 |  | 219.2086 |  | 118.3693 |  | 0.84637 |  |  | F | 6.6613 |  | 168.1121 | 94.7292 | 388570.0911 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3071 |  | 0.49848 |  | 230.9074 |  | 118.1439 |  | 0.82847 |  |  | F | 6.3631 |  | 167.3502 | 95.1439 | 384603.4186 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 |  | 0.50201 |  | 203.3756 |  | 124.6841 |  | 0.89139 |  |  | F | 6.498 |  | 168.6876 | 95.2255 | 389048.2428 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9935 |  | 0.51525 |  | 153.192 |  | 120.9236 |  | 0.85902 |  |  | F | 6.6282 |  | 174.2645 | 94.8981 | 392192.9714 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3561 |  | 0.51593 |  | 226.0225 |  | 119.1354 |  | 0.76301 |  |  | F | 6.4615 |  | 170.2147 | 94.7165 | 391697.0488 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1131 |  | 0.51656 |  | 234.3758 |  | 114.0945 |  | 0.76341 |  |  | F | 6.4644 |  | 171.7472 | 94.6266 | 385540.6374 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.184 |  | 0.57416 |  | 203.6201 |  | 113.3114 |  | 0.93555 |  |  | F | 6.2497 |  | 168.3656 | 94.5743 | 390324.2988 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9965 |  | 0.82689 |  | 183.975 |  | 119.3416 |  | 1.0143 |  |  | F | 6.3719 |  | 164.7026 | 94.667 | 382016.3652 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4621 |  | 1.4572 |  | 171.5569 |  | 123.5494 |  | 1.0693 |  |  | F | 6.3703 |  | 163.4123 | 94.5213 | 374465.0013 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8931 |  | 2.4769 |  | 150.2839 |  | 119.16 |  | 1.0823 |  |  | F | 6.2508 |  | 163.0768 | 94.5318 | 383483.2357 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6799 |  | 2.0962 |  | 195.0224 |  | 120.1684 |  | 1.0789 |  |  | F | 6.5017 |  | 164.4648 | 94.4336 | 384648.6966 |  | F |  | F |  | F | 1
2021-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1605 |  | 3.4151 |  | 90.7002 |  | 121.9191 |  | 1.1544 |  |  | F | 6.6258 |  | 167.3728 | 94.2619 | 380818.7122 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.7444 |  | 1.6838 |  | 275.9083 |  | 120.4645 |  | 0.91991 |  | 0 |  | 6.0891 |  | 164.3425 | 94.5922 | 390118.3512 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 14.5992 |  | 7.5415 |  | 507.9283 |  | 130.6098 |  | 1.1544 |  |  |  | 6.6613 |  | 174.2645 | 95.2255 | 399893.5553 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 6.6786 |  | 1.074 |  | 53.496 |  | 58.3957 |  | 0.36242 |  | 0 |  | 6.8267 |  |  |  | 339107.7168
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2021
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 18.7%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie