## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1472 | 0 |  | 1476 | 1487 | 1487 | 1485 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1487
N / % SPH F | [6 empty] | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 12 / 0,8 | 16 / 1,1 | 1488 / 0,0 |  | 12 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 3 / 0,2 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 3 / 0,2 | 3 / 0,2 | 3 / 0,2 | 3 / 0,2 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 18.0996 | 0.50217 | 213.6146 | 118.2352 | 0.72869
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 6991.5994 | 128.299 | 80325.6801 | 44950.4462 | 184.5098
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 251300.2962 | 251300.2962 | 251300.2962 | 251300.2962 | 251300.2962
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2022-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5292 | 0.58023 | 137.8614 | 127.2635 | 0.64916 |  | F | 6.3275 | 163.0989 | 94.7907 | 352734.7116 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6047 | 0.55217 | 143.2411 | 120.076 | 0.62968 |  | F | 5.808 | 162.4226 | 94.5469 | 350352.4141 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.293 | 0.44021 | 182.3995 | 121.6795 | 0.62204 |  | F | 5.7554 | 161.9199 | 94.3719 | 350381.0228 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3663 | 0.44322 | 142.2275 | 128.1957 | 0.69116 |  | F | 5.8624 | 162.1932 | 94.5726 | 352400.7845 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3671 | 0.44876 | 105.5622 | 121.1008 | 0.64706 |  | F | 6.0397 | 163.1707 | 94.8248 | 360800.1022 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2012 | 0.44551 | 148.7839 | 120.1406 | 0.65989 |  | F | 5.9321 | 162.3858 | 95.051 | 353355.7747 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4995 | 0.44541 | 81.8004 | 116.6293 | 0.64068 |  | F | 5.9205 | 162.1765 | 94.9946 | 353963.3913 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6316 | 0.43707 | 142.6903 | 115.0938 | 0.61734 |  | F | 5.6088 | 162.0398 | 95.0427 | 351163.0488 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1073 | 0.44151 | 166.8873 | 117.9759 | 0.65567 |  | F | 5.7023 | 161.2366 | 95.2502 | 352546.8346 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6364 | 0.44511 | 157.1254 | 111.3151 | 0.63309 |  | F | 5.6636 | 162.3306 | 94.9781 | 352345.4134 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3999 | 0.44975 | 186.9505 | 112.3074 | 0.62255 |  | F | 5.6375 | 162.3442 | 94.6046 | 345952.9284 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7964 | 0.44881 | 238.4306 | 115.5473 | 0.65282 |  | F | 5.4761 | 161.333 | 94.4457 | 341201.6445 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9117 | 0.48358 | 119.8767 | 137.1406 | 0.81914 |  | F | 6.3665 | 161.6179 | 94.4492 | 324392.6921 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0633 | 0.46272 | 66.5967 | 127.4236 | 0.76266 |  | F | 5.5599 | 165.974 | 94.616 | 341578.4883 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7943 | 0.46394 | 105.4414 | 116.0825 | 0.71034 |  | F | 5.5409 | 163.4117 | 94.7472 | 340634.2311 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7241 | 0.46994 | 117.3489 | 118.0111 | 0.74708 |  | F | 5.7722 | 164.4369 | 94.6893 | 341342.5566 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1444 | 0.48819 | 325.0322 | 114.1843 | 0.67468 |  | F | 6.2485 | 162.3321 | 94.5115 | 268879.6136 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0.48952 | 236.9929 | 135.6701 | 0.9382 |  | F | 6.3405 | 157.5242 | 95.1797 | 232207.4788 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0.48272 | 260.8782 | 109.5296 | 0.68011 |  | F | 6.0335 | 159.034 | 95.3923 | 311609.4775 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5793 | 0.47614 | 407.7128 | 107.3661 | 0.64967 |  | F | 5.6346 | 162.6865 | 94.9023 | 332730.5553 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9268 | 0.49169 | 498.8199 | 108.0698 | 0.69295 |  | F | 5.6262 | 164.704 | 94.2832 | 332796.9733 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.693 | 0.48762 | 285.7086 | 109.0399 | 0.68814 |  | F | 5.8626 | 163.7602 | 94.2124 | 340431.0645 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3291 | 0.49981 | 260.4184 | 117.9869 | 0.76528 |  | F | 5.9673 | 165.1451 | 93.9844 | 344043.1191 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5251 | 0.67 | 173.6611 | 122.1905 | 0.8263 |  | F | 5.9772 | 166.5466 | 93.8448 | 342233.6068 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.011 | 0.89315 | 195.0997 | 115.3483 | 0.80254 |  | F | 5.7157 | 164.9848 | 94.1753 | 342394.153 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5846 | 0.63416 | 182.5173 | 122.6219 | 0.87657 |  | F | 5.8125 | 165.1833 | 94.7068 | 341791.9049 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.402 | 0.48701 | 208.8338 | 112.8356 | 0.83079 |  | F | 5.6858 | 166.0601 | 94.4185 | 358666.2864 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9654 | 0.49817 | 241.502 | 113.0805 | 0.8121 |  | F | 5.8313 | 165.8879 | 94.1539 | 346787.3001 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4918 | 0.50441 | 244.3981 | 118.6084 | 0.87592 |  | F | 5.945 | 167.4708 | 93.9771 | 346955.7415 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7641 | 0.50095 | 382.1655 | 115.9558 | 0.85521 |  | F | 5.8332 | 165.7991 | 93.8584 | 342291.7786 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8726 | 0.49664 | 472.4525 | 116.6987 | 0.86575 |  | F | 5.8176 | 165.6375 | 94.3265 | 344341.681 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 18.0993 | 0.50188 | 213.5296 | 118.2313 | 0.72886 | 0 |  | 5.8486 | 163.3822 | 94.5775 | 338493.7669 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 25.4918 | 0.89315 | 498.8199 | 137.1406 | 0.9382 |  |  | 6.3665 | 167.4708 | 95.3923 | 360800.1022 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 7.6861 | 0.80813 | 100.0616 | 68.1129 | 0.35564 | 0 |  | 6.3205 |  |  | 371641.8673
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie