## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1292 |  | 1292 |  | 1292 |  | 1292 |  | 1292 |  | 0 |  | 1292 |  | 1307 |  | 1307 |  | 1292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1307
N / % SPH F | [6 empty] | 15 / 1,1 |  | 15 / 1,1 |  | 15 / 1,1 |  | 15 / 1,1 |  | 15 / 1,1 |  | 1307 / 0,0 |  | 15 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 15 / 1,1 |  | 1307 / 0,0 |  | 1307 / 0,0 |  | 1307 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 15 / 1,1 |  | 15 / 1,1 |  | 19 / 1,4 |  | 15 / 1,1 |  | 15 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 96,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 29 / 96,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 15.0468 |  | 0.76123 |  | 229.832 |  | 117.2663 |  | 1.1767
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 4935.4119 |  | 155.6418 |  | 76304.8869 |  | 37413.8348 |  | 241.0118
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 218375.8761 |  | 218375.8761 |  | 218375.8761 |  | 218375.8761 |  | 218375.8761
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2022-06-01 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.7576 |  | 0.76366 |  | 455.0609 |  | 120.4357 |  | 1.2792 |  |  | F | 6.4482 |  | 163.5545 |  | 94.336 |  | 339392.3232 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3959 |  | 0.51199 |  | 230.9592 |  | 114.1253 |  | 0.84794 |  |  | F | 6.3613 |  | 157.3825 |  | 94.6047 |  | 347199.6882 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3751 |  | 0.49426 |  | 197.348 |  | 109.8057 |  | 0.79631 |  |  | F | 5.8292 |  | 159.0604 |  | 94.8217 |  | 368425.5946 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3132 |  | 0.48375 |  | 221.3663 |  | 109.9554 |  | 0.89787 |  |  | F | 5.5396 |  | 161.813 |  | 94.5355 |  | 344954.0085 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7095 |  | 0.48285 |  | 162.8227 |  | 102.23 |  | 0.82669 |  |  | F | 5.5192 |  | 163.3177 |  | 94.6189 |  | 344553.7656 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0223 |  | 0.50177 |  | 216.5963 |  | 110.9595 |  | 0.90741 |  |  | F | 5.8717 |  | 161.6406 |  | 94.4555 |  | 341786.6895 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7578 |  | 0.6645 |  | 154.9187 |  | 123.178 |  | 0.99202 |  |  | F | 6.3115 |  | 160.0388 |  | 94.078 |  | 313549.9388 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7681 |  | 0.53705 |  | 421.1416 |  | 95.537 |  | 1.0301 |  |  | F | 6.0679 |  | 160.9147 |  | 93.7698 |  | 314662.3906 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4547 |  | 0.52897 |  | 478.4395 |  | 101.1944 |  | 1.0663 |  |  | F | 5.7903 |  | 163.1505 |  | 93.7211 |  | 335030.6419 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5836 |  | 0.54305 |  | 360.6595 |  | 109.726 |  | 1.1528 |  |  | F | 6.1861 |  | 166.8555 |  | 94.5146 |  | 380260.1932 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.719 |  | 0.54294 |  | 196.9296 |  | 114.3482 |  | 1.1752 |  |  | F | 6.1825 |  | 165.3627 |  | 94.8357 |  | 351925.4857 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2785 |  | 0.53999 |  | 286.4543 |  | 114.3312 |  | 1.1957 |  |  | F | 6.0962 |  | 164.3582 |  | 94.807 |  | 344644.3242 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8136 |  | 0.52104 |  | 297.0269 |  | 115.6507 |  | 1.1649 |  |  | F | 5.8913 |  | 166.6466 |  | 94.3816 |  | 339996.487 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9097 |  | 0.52137 |  | 416.0989 |  | 114.6855 |  | 1.0742 |  |  | F | 6.0471 |  | 165.502 |  | 94.7503 |  | 344472.0586 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7451 |  | 0.51971 |  | 325.1741 |  | 107.9446 |  | 1.0562 |  |  | F | 5.861 |  | 163.6796 |  | 94.7978 |  | 339725.2239 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7593 |  | 0.51602 |  | 316.0606 |  | 113.9316 |  | 1.1669 |  |  | F | 5.8206 |  | 163.5598 |  | 94.626 |  | 339236.4062 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7364 |  | 0.53838 |  | 194.2408 |  | 122.201 |  | 1.3002 |  |  | F | 6.2063 |  | 165.5466 |  | 94.8383 |  | 350929.9215 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5109 |  | 0.55826 |  | 115.3283 |  | 131.743 |  | 1.5128 |  |  | F | 6.9008 |  | 162.2711 |  | 94.883 |  | 314684.9961 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8508 |  | 0.51274 |  | 304.6035 |  | 125.1905 |  | 1.446 |  |  | F | 5.916 |  | 165.707 |  | 94.4601 |  | 339276.7422 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9749 |  | 0.96994 |  | 186.6153 |  | 119.7727 |  | 1.5174 |  |  | F | 6.0856 |  | 165.1929 |  | 93.8844 |  | 331872.0326 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.429 |  | 0.60776 |  | 112.5152 |  | 122.4093 |  | 1.5087 |  |  | F | 6.407 |  | 160.6596 |  | 93.9358 |  | 305751.1768 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4342 |  | 0.57052 |  | 137.4202 |  | 120.5273 |  | 1.4856 |  |  | F | 6.1372 |  | 164.9588 |  | 94.0708 |  | 324049.2155 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8358 |  | 1.1863 |  | 201.034 |  | 117.1019 |  | 1.1037 |  |  | F | 5.9015 |  | 163.7546 |  | 94.2843 |  | 328483.4154 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4698 |  | 0.84876 |  | 247.1384 |  | 114.1802 |  | 0.8165 |  |  | F | 6.5139 |  | 163.1752 |  | 94.1819 |  | 374239.667 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1869 |  | 0.52463 |  | 125.9865 |  | 112.4218 |  | 0.78283 |  |  | F | 6.4785 |  | 164.4646 |  | 94.0916 |  | 329247.6901 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-26 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.6183 |  | 0.5288 |  | 124.5057 |  | 113.5594 |  | 0.80611 |  |  | F | 6.5567 |  | 162.7693 |  | 94.3446 |  | 330060.8464 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-06-28 | 20.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0428 |  | 0.6233 |  | 57.2731 |  | 130.3176 |  | 1.1566 |  |  | F | 8.5012 |  | 125.3308 |  | 94.9336 |  | 315279.5938 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3385 |  | 3.9647 |  | 39.3027 |  | 147.9093 |  | 1.3125 |  |  | F | 8.0722 |  | 146.1464 |  | 94.5108 |  | 291980.9681 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 |  | 1.0098 |  | 22.7971 |  | 153.1863 |  | 1.233 |  |  | F | 7.9719 |  | 151.9699 |  | 94.2198 |  | 266391.1383 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 58.5 | 653.5 | 6 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 14.6441 |  | 0.72816 |  | 227.7868 |  | 117.5365 |  | 1.1245 |  | 0 |  | 6.3266 |  | 160.9925 |  | 94.4239 |  | 334209.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 24.9097 |  | 3.9647 |  | 478.4395 |  | 153.1863 |  | 1.5174 |  |  |  | 8.5012 |  | 166.8555 |  | 94.9336 |  | 380260.1932 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 7.6861 |  | 0.80813 |  | 100.0616 |  | 68.1129 |  | 0.35564 |  | 0 |  | 6.3205 | [5 empty] | 371641.8673
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie