## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 8.2022
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 99,9
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1
N platných SPH | [6 empty] | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 0 |  | 1478 | 1488 | 1488 | 1478 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1488
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 1488 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 1488 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.4698 | 1.4558 | 140.1638 | 94.1071 | 1.2331
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1723.756 | 280.035 | 40585.9678 | 27355.0977 | 232.8221
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 201857.4665 | 201857.4665 | 201857.4665 | 201857.4665 | 201857.4665
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2022-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6801 | 1.5889 | 358.2195 | 66.8651 | 1.0892 |  | F | 7.3944 | 141.9893 | 94.1178 | 242433.3066 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 1.4769 | 99.5646 | 73.9249 | 1.1873 |  | F | 7.154 | 139.0024 | 94.405 | 239821.9365 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9441 | 3.1857 | 112.973 | 76.9097 | 1.2974 |  | F | 7.3246 | 140.1369 | 94.5081 | 240450.152 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7887 | 3.683 | 179.1123 | 71.4814 | 1.2741 |  | F | 6.9355 | 140.678 | 94.4425 | 241318.7389 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4902 | 1.1535 | 189.8723 | 76.2957 | 1.3228 |  | F | 6.4418 | 140.7116 | 94.2293 | 293912.8036 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 7.493 | 263.309 | 76.9977 | 1.2421 |  | F | 5.9916 | 139.629 | 94.5194 | 286809.8713 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0269 | 10.5403 | 371.4247 | 70.8064 | 0.73089 |  | F | 6.1572 | 142.5942 | 94.7963 | 273521.4115 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0022 | 3.9384 | 321.6278 | 86.5926 | 0.85132 |  | F | 6.1986 | 143.7266 | 94.7559 | 276029.7227 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1798 | 0.47247 | 197.2083 | 99.7827 | 0.94909 |  | F | 5.9512 | 149.1926 | 95.0032 | 320590.0221 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4975 | 0.52251 | 173.8075 | 109.9921 | 1.0618 |  | F | 6.7415 | 149.0356 | 95.0536 | 329891.849 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.722 | 0.4894 | 116.7826 | 109.8203 | 1.0977 |  | F | 5.8509 | 149.2704 | 94.879 | 330751.3854 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8318 | 0.49842 | 41.4735 | 104.8978 | 1.1292 |  | F | 6.4246 | 151.6442 | 94.6047 | 312080.2272 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5461 | 0.48177 | 57.2758 | 100.42 | 1.0599 |  | F | 6.518 | 152.6887 | 94.1495 | 308510.1966 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0444 | 0.47664 | 170.1664 | 104.1838 | 1.0991 |  | F | 6.3729 | 153.4832 | 93.7184 | 302289.7715 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7259 | 0.52142 | 132.2453 | 97.9335 | 1.1431 |  | F | 6.2727 | 150.6882 | 93.5753 | 299002.8678 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6627 | 0.5162 | 103.7609 | 100.4607 | 1.2098 |  | F | 6.4998 | 150.5128 | 93.7111 | 292091.9512 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1798 | 0.503 | 70.4399 | 110.7336 | 1.3769 |  | F | 6.8692 | 150.4335 | 93.891 | 282643.8965 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3246 | 0.60979 | 30.3853 | 112.823 | 1.3613 |  | F | 6.858 | 147.9522 | 93.9408 | 272941.9974 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9399 | 0.48333 | 52.0922 | 100.7529 | 1.3271 |  | F | 6.3279 | 148.4968 | 93.9006 | 296441.1077 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3595 | 0.50392 | 30.6413 | 102.4445 | 1.2239 |  | F | 6.4188 | 148.5668 | 93.8986 | 282933.373 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0.52975 | 16.9404 | 123.6696 | 1.446 |  | F | 7.1051 | 147.8917 | 93.6801 | 265287.7529 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0784 | 0.51377 | 88.2127 | 106.8137 | 1.3588 |  | F | 6.8898 | 146.0193 | 93.6688 | 247253.2285 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1257 | 0.54429 | 40.0331 | 127.7665 | 1.6362 |  | F | 7.4558 | 141.9973 | 93.994 | 247614.7679 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2625 | 0.55355 | 28.574 | 131.4246 | 1.7274 |  | F | 7.8236 | 144.4519 | 94.3611 | 252612.6693 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5514 | 0.5116 | 139.265 | 91.8455 | 1.4075 |  | F | 7.011 | 143.513 | 94.2765 | 237568.7747 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0466 | 0.50755 | 228.0016 | 75.6462 | 1.2339 |  | F | 6.749 | 141.4735 | 93.9734 | 254930.2714 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0.54353 | 99.4088 | 76.6483 | 1.2536 |  | F | 7.2435 | 145.8277 | 93.9019 | 244442.0479 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0.59242 | 32.3339 | 82.2754 | 1.2633 |  | F | 7.3556 | 144.9856 | 94.043 | 243251.3831 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4612 | 0.5786 | 106.2739 | 77.1803 | 1.2269 |  | F | 7.3376 | 144.1074 | 94.3437 | 249573.5273 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9496 | 0.70543 | 138.5949 | 81.9222 | 1.2896 |  | F | 7.5217 | 143.1102 | 94.5112 | 246517.804 |  | F |  | F |  | F | 1
2022-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9357 | 0.55572 | 364.3198 | 85.3202 | 1.3606 |  | F | 7.6997 | 141.9819 | 94.5172 | 256625.9072 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.453 | 1.4605 | 140.4626 | 94.0204 | 1.2335 | 0 |  | 6.8031 | 145.6707 | 94.2378 | 273230.4749 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.1798 | 10.5403 | 371.4247 | 131.4246 | 1.7274 |  |  | 7.8236 | 153.4832 | 95.0536 | 330751.3854 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 7.6861 | 0.80813 | 100.0616 | 68.1129 | 0.35564 | 0 |  | 6.3205 |  |  | 371641.8673
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie