## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 9.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 537 |  | 537 |  | 537 |  | 537 |  | 537 |  | 0 |  | 537 |  | 547 |  | 547 |  | 537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 547
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 1,8 |  | 10 / 1,8 |  | 10 / 1,8 |  | 10 / 1,8 |  | 10 / 1,8 |  | 547 / 0,0 |  | 10 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 10 / 1,8 |  | 547 / 0,0 |  | 547 / 0,0 |  | 547 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 1,8 |  | 10 / 1,8 |  | 14 / 2,5 |  | 10 / 1,8 |  | 10 / 1,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 0 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 14 / 46,7 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,3 |  | 14 / 46,7 |  | 14 / 46,7 |  | 14 / 46,7 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 13.2379 |  | 2.8319 |  | 106.1657 |  | 125.5425 |  | 1.4526
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1159.8888 |  | 98.0103 |  | 12837.4105 |  | 12601.0651 |  | 69.9671
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 84543.6904 |  | 84543.6904 |  | 84543.6904 |  | 84543.6904 |  | 84543.6904
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2022-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4935 |  | 0.94861 |  | 66.5 |  | 85.0982 |  | 1.3269 |  |  | F | 7.5647 |  | 145.1884 |  | 94.4591 |  | 263741.9368 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1968 |  | 2.8806 |  | 67.8951 |  | 79.5463 |  | 1.2306 |  |  | F | 6.9244 |  | 145.4968 |  | 94.4495 |  | 278801.1198 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-03 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2545 |  | 2.7284 |  | 80.2277 |  | 110.6218 |  | 1.5346 |  |  | F | 7.856 |  | 140.5587 |  | 94.364 |  | 288774.4744 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-20 | 11.5 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5232 |  | 0.70124 |  | 12.3355 |  | 231.4776 |  | 1.9785 |  |  | F | 11.3097 |  | 142.593 |  | 94.5067 |  | 303862.9161 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3291 |  | 0.58462 |  | 21.6665 |  | 167.4168 |  | 1.4976 |  |  | F | 9.4129 |  | 145.3278 |  | 94.7782 |  | 288628.3984 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6737 |  | 0.514 |  | 82.6893 |  | 122.513 |  | 1.1749 |  |  | F | 7.495 |  | 145.0429 |  | 94.887 |  | 304036.7389 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 145.778 |  | 94.755 |  |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4212 |  | 0.63874 |  | 146.1227 |  | 139.0078 |  | 0.76036 |  |  | F | 10.4518 |  | 146.022 |  | 94.4765 |  | 307923.5241 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9152 |  | 0.57346 |  | 213.9004 |  | 119.6863 |  | 0.67118 |  |  | F | 9.3025 |  | 150.7126 |  | 94.1194 |  | 316582.4017 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7866 |  | 0.58528 |  | 96.2588 |  | 121.5975 |  | 0.73579 |  |  | F | 9.5115 |  | 149.6063 |  | 93.4897 |  | 297356.9557 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7101 |  | 0.59735 |  | 73.1216 |  | 123.677 |  | 0.76627 |  |  | F | 9.7579 |  | 146.4144 |  | 92.9648 |  | 286572.8014 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-28 | 19.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.4846 |  | 0.68002 |  | 41.616 |  | 131.5465 |  | 0.87484 |  |  | F | 10.9456 |  | 138.8805 |  | 92.8684 |  | 280253.9866 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-29 | 11.5 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3869 |  | 1.9871 |  | 174.2379 |  | 140.3035 |  | 0.76504 |  |  | F | 9.4522 |  | 145.063 |  | 93.3237 |  | 327005.0674 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1474 |  | 4.3839 |  | 239.7539 |  | 116.3691 |  | 0.67744 |  |  | F | 8.0745 |  | 146.0727 |  | 93.8206 |  | 344739.3704 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 438.5 | 273.5 | 6 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 11.4094 |  | 1.3695 |  | 101.2558 |  | 129.9124 |  | 1.0765 |  | 0 |  | 9.0814 |  | 145.1969 |  | 94.0902 |  | 299098.4378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 15.3869 |  | 4.3839 |  | 239.7539 |  | 231.4776 |  | 1.9785 |  |  |  | 11.3097 |  | 150.7126 |  | 94.887 |  | 344739.3704 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 7.6861 |  | 0.80813 |  | 100.0616 |  | 68.1129 |  | 0.35564 |  | 0 |  | 6.3205 | [5 empty] | 371641.8673
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 9.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie