## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 10.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1348 |  | 1348 |  | 1348 |  | 1348 |  | 1348 |  | 0 |  | 1348 |  | 1366 |  | 1366 |  | 1348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1353
N / % SPH F | [6 empty] | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 1366 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 18 / 1,3 |  | 1366 / 0,0 |  | 1366 / 0,0 |  | 1366 / 0,0 |  | 13 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 20 / 1,5 |  | 18 / 1,3 |  | 18 / 1,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 28 |  | 29 |  | 29 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 29 / 93,5 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,2 |  | 29 / 93,5 |  | 29 / 93,5 |  | 29 / 93,5 |  | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 7.8909 |  | 1.6077 |  | 183.5051 |  | 131.9716 |  | 0.82439
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1584.784 |  | 302.8169 |  | 58110.5146 |  | 38728.6001 |  | 154.7669
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 233128.3461 |  | 233128.3461 |  | 233128.3461 |  | 233128.3461 |  | 233128.3461
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2022-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0823 |  | 4.9536 |  | 232.3768 |  | 122.0466 |  | 0.66002 |  |  | F | 7.9261 |  | 154.4002 |  | 93.9827 |  | 382896.1855 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |  | 4.8477 |  | 240.2086 |  | 126.4968 |  | 0.66066 |  |  | F | 8.0165 |  | 159.1455 |  | 94.1017 |  | 384107.0475 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4095 |  | 5.5791 |  | 287.83 |  | 129.2637 |  | 0.6714 |  |  | F | 7.9765 |  | 157.1423 |  | 94.274 |  | 386359.6953 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8735 |  | 2.3085 |  | 239.353 |  | 130.823 |  | 0.66322 |  |  | F | 7.9996 |  | 154.3326 |  | 94.7277 |  | 389989.0286 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7804 |  | 0.52124 |  | 259.6713 |  | 133.8425 |  | 0.64941 |  |  | F | 8.1388 |  | 160.5018 |  | 95.3076 |  | 391755.6504 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8452 |  | 0.50836 |  | 198.6089 |  | 130.4487 |  | 0.66763 |  |  | F | 7.8132 |  | 159.0715 |  | 95.4928 |  | 389429.5286 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6323 |  | 0.50524 |  | 365.4529 |  | 126.8858 |  | 0.70374 |  |  | F | 7.6649 |  | 158.2999 |  | 95.4157 |  | 394205.2731 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.809 |  | 0.50762 |  | 361.0027 |  | 125.8943 |  | 0.67972 |  |  | F | 7.7856 |  | 160.9954 |  | 94.7164 |  | 384289.9342 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2874 |  | 0.50265 |  | 336.437 |  | 127.066 |  | 0.6773 |  |  | F | 7.6588 |  | 159.7565 |  | 95.1005 |  | 386646.0775 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8652 |  | 0.50559 |  | 311.2664 |  | 131.7146 |  | 0.72148 |  |  | F | 7.6507 |  | 159.995 |  | 95.0342 |  | 385255.8014 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 |  | 0.49668 |  | 250.8683 |  | 134.3838 |  | 0.72465 |  |  | F | 7.4819 |  | 158.2947 |  | 94.9681 |  | 387159.8418 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-12 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9948 |  | 0.51724 |  | 179.5494 |  | 140.3586 |  | 0.73178 |  |  | F | 7.9716 |  | 157.8979 |  | 95.1605 |  | 422552.8264 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-10-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-10-15 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.093 |  | 0.60137 |  | 46.0377 |  | 158.3578 |  | 0.83537 |  |  | F | 9.5841 |  | 147.6214 |  | 94.337 |  | 317326.404 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5628 |  | 0.56935 |  | 157.1036 |  | 145.3126 |  | 0.78647 |  |  | F | 8.9739 |  | 150.8438 |  | 94.9412 |  | 307241.416 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9713 |  | 0.52949 |  | 200.1413 |  | 123.831 |  | 0.77161 |  |  | F | 8.0687 |  | 153.3051 |  | 95.6481 |  | 344679.2201 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9781 |  | 0.6575 |  | 20.3263 |  | 155.5301 |  | 0.97709 |  |  | F | 10.1583 |  | 156.8588 |  | 95.2861 |  | 305913.7129 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-19 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7.2691 |  | 0.55937 |  | 43.4107 |  | 132.6885 |  | 0.82086 |  |  | F | 8.6798 |  | 150.7283 |  | 94.9094 |  | 307106.0859 |  |  | F |  | F |  | F |  | F
2022-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 |  | 0.53944 |  | 69.9594 |  | 124.7925 |  | 0.73681 |  |  | F | 8.2349 |  | 149.897 |  | 95.0437 |  | 307306.737 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |  | 1.2195 |  | 353.412 |  | 122.4856 |  | 0.76932 |  |  | F | 7.862 |  | 146.6307 |  | 94.6027 |  | 320380.4969 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8352 |  | 2.5928 |  | 195.6202 |  | 114.6365 |  | 0.7791 |  |  | F | 7.3201 |  | 144.2869 |  | 94.2578 |  | 326788.9538 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1975 |  | 3.7763 |  | 112.4811 |  | 123.6276 |  | 0.85334 |  |  | F | 8.0153 |  | 148.0987 |  | 94.6561 |  | 323413.5137 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1958 |  | 3.9599 |  | 74.6887 |  | 124.612 |  | 0.93039 |  |  | F | 8.5258 |  | 145.4589 |  | 94.3755 |  | 318420.5384 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7616 |  | 0.981 |  | 116.6502 |  | 128.2102 |  | 0.91237 |  |  | F | 8.1897 |  | 145.9843 |  | 94.3474 |  | 330593.8587 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 |  | 0.56571 |  | 36.2929 |  | 124.1468 |  | 0.90825 |  |  | F | 8.6946 |  | 149.763 |  | 94.768 |  | 321160.237 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7511 |  | 0.55883 |  | 18.8556 |  | 128.1206 |  | 0.89748 |  |  | F | 8.5303 |  | 155.7715 |  | 95.3064 |  | 324467.5645 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 150.8163 |  | 95.3945 |  |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9027 |  | 0.61513 |  | 102.3037 |  | 161.4788 |  | 0.96793 |  |  | F | 9.5441 |  | 159.8448 |  | 94.9843 |  | 260178.4723 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3954 |  | 0.59602 |  | 249.9807 |  | 134.2825 |  | 0.97308 |  |  | F | 9.2407 |  | 161.6118 |  | 94.6976 |  | 247736.4453 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8752 |  | 0.61776 |  | 88.3594 |  | 132.1802 |  | 1.0407 |  |  | F | 9.1313 |  | 160.4192 |  | 94.6829 |  | 255239.1709 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 58 | 676.5 | 3 | 1 | 0 | 6.5
Mes priemer | [6 empty] | 5.2196 |  | 1.4533 |  | 183.866 |  | 131.9113 |  | 0.79183 |  | 0 |  | 8.3156 |  | 154.406 |  | 94.8455 |  | 342949.9899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 12.9027 |  | 5.5791 |  | 365.4529 |  | 161.4788 |  | 1.0407 |  |  |  | 10.1583 |  | 161.6118 |  | 95.6481 |  | 422552.8264 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 7.6861 |  | 0.80813 |  | 100.0616 |  | 68.1129 |  | 0.35564 |  | 0 |  | 6.3205 | [5 empty] | 371641.8673
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 10.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie