## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 11.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1369 |  | 1369 |  | 1369 |  | 1369 |  | 1369 |  | 0 |  | 1369 |  | 1379 |  | 1379 |  | 1369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1379
N / % SPH F | [6 empty] | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 1396 / 0,0 |  | 27 / 0,0 |  | 17 / 0,0 |  | 17 / 0,0 |  | 27 / 1,9 |  | 1396 / 0,0 |  | 1396 / 0,0 |  | 1396 / 0,0 |  | 17 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 29 / 2,1 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.4725 |  | 1.1252 |  | 164.6254 |  | 124.4739 |  | 0.94347
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1404.4532 |  | 232.2377 |  | 49095.6763 |  | 37684.4695 |  | 187.6555
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 224453.8358 |  | 224453.8358 |  | 224453.8358 |  | 224453.8358 |  | 224453.8358
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h
2022-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8358 |  | 0.52879 |  | 188.297 |  | 112.0692 |  | 0.90101 |  |  | F | 7.6306 |  | 159.8046 |  | 94.4551 |  | 271107.9811 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3661 |  | 0.52213 |  | 212.7171 |  | 110.0621 |  | 0.81827 |  |  | F | 7.3369 |  | 154.2332 |  | 94.6558 |  | 279880.7988 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3232 |  | 0.5543 |  | 235.1657 |  | 109.3509 |  | 0.88328 |  |  | F | 7.4704 |  | 150.288 |  | 94.5223 |  | 284218.6471 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 |  | 0.58327 |  | 111.8254 |  | 111.4997 |  | 0.8925 |  |  | F | 7.4976 |  | 150.4838 |  | 93.351 |  | 323875.6208 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9823 |  | 0.56949 |  | 130.5338 |  | 115.7196 |  | 0.91975 |  |  | F | 7.756 |  | 151.3991 |  | 93.7082 |  | 301147.4049 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8545 |  | 0.57308 |  | 61.6527 |  | 117.5294 |  | 0.95878 |  |  | F | 8.3296 |  | 153.7183 |  | 94.2721 |  | 299801.7467 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 |  | 0.59813 |  | 69.8215 |  | 116.3577 |  | 0.95622 |  |  | F | 8.1492 |  | 153.2716 |  | 94.2856 |  | 301067.1823 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1085 |  | 0.68429 |  | 85.5502 |  | 117.1722 |  | 0.95369 |  |  | F | 7.7273 |  | 153.1353 |  | 94.4433 |  | 305714.8112 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3308 |  | 0.70324 |  | 123.4063 |  | 121.6907 |  | 0.94355 |  |  | F | 7.6014 |  | 155.841 |  | 94.333 |  | 328103.9023 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 |  | 1.7281 |  | 99.4226 |  | 127.2498 |  | 1.0149 |  |  | F | 7.9989 |  | 154.6861 |  | 94.8545 |  | 326568.291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8996 |  | 1.7624 |  | 438.895 |  | 113.5032 |  | 1.0008 |  |  | F | 7.8424 |  | 155.602 |  | 95.6107 |  | 313705.1484 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4202 |  | 0.91598 |  | 241.2036 |  | 99.7803 |  | 1.0426 |  |  | F | 8.5592 |  | 158.1094 |  | 95.5056 |  | 255946.4661 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6493 |  | 1.3345 |  | 218.1758 |  | 119.7574 |  | 0.98351 |  |  | F | 7.8667 |  | 153.3198 |  | 95.3999 |  | 276301.8512 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9345 |  | 1.7436 |  | 202.9623 |  | 124.739 |  | 0.96241 |  |  | F | 7.3865 |  | 156.9203 |  | 94.9508 |  | 337197.0046 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6635 |  | 2.0278 |  | 150.4328 |  | 128.9245 |  | 0.9491 |  |  | F | 7.2089 |  | 156.128 |  | 94.0845 |  | 347638.291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 |  | 2.7668 |  | 184.5998 |  | 129.3064 |  | 0.96158 |  |  | F | 7.2614 |  | 154.5825 |  | 92.9391 |  | 344650.013 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3858 |  | 0.65263 |  | 216.3309 |  | 134.5741 |  | 0.86338 |  |  | F | 7.0835 |  | 154.2298 |  | 92.6978 |  | 352968.8822 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7201 |  | 0.65813 |  | 133.8813 |  | 138.8391 |  | 0.85438 |  |  | F | 7.059 |  | 154.4623 |  | 92.6242 |  | 397024.0881 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6593 |  | 0.57369 |  | 94.582 |  | 138.0647 |  | 0.7661 |  |  | F | 6.954 |  | 156.9902 |  | 93.5415 |  | 361950.8483 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 |  | 0.76629 |  | 165.4371 |  | 135.2402 |  | 0.84148 |  |  | F | 7.2752 |  | 157.9416 |  | 93.5468 |  | 355498.7201 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9226 |  | 0.7344 |  | 157.5662 |  | 135.3567 |  | 0.87925 |  |  | F | 6.9912 |  | 154.3197 |  | 93.2214 |  | 354235.8548 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3479 |  | 1.4081 |  | 81.8922 |  | 135.4346 |  | 0.94757 |  |  | F | 6.9651 |  | 152.8349 |  | 93.0452 |  | 354560.11 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-23 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2309 |  | 0.66253 |  | 37.6877 |  | 131.5812 |  | 1.0024 |  |  | F | 7.419 |  | 144.97 |  | 92.8983 |  | 325704.8846 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-24 | 1.5 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |  | 1.3447 |  | 232.0887 |  | 131.3027 |  | 1.0573 |  |  | F | 7.8917 |  | 151.6373 |  | 93.5155 |  | 353172.8998 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6967 |  | 1.3981 |  | 123.7585 |  | 132.0233 |  | 1.0065 |  |  | F | 7.7188 |  | 150.8771 |  | 94.2566 |  | 338899.9961 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2159 |  | 2.3578 |  | 224.8418 |  | 125.6676 |  | 1.0182 |  |  | F | 7.8606 |  | 150.108 |  | 94.9282 |  | 328896.8294 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5452 |  | 2.7124 |  | 272.2215 |  | 127.9156 |  | 1.0048 |  |  | F | 8.0802 |  | 152.5711 |  | 95.0911 |  | 334249.8369 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2022-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8302 |  | 0.64476 |  | 93.529 |  | 139.2246 |  | 0.97146 |  |  | F | 8.7165 |  | 144.9666 |  | 94.5843 |  | 308324.627 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2022-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8025 |  | 0.63987 |  | 92.0376 |  | 135.3641 |  | 0.97346 |  |  | F | 8.5709 |  | 143.2464 |  | 94.792 |  | 293975.7298 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 18 | 698 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.4323 |  | 1.1086 |  | 161.3971 |  | 124.6655 |  | 0.94236 |  | 0 |  | 7.6624 |  | 153.1268 |  | 94.1419 |  | 322634.0851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.6493 |  | 2.7668 |  | 438.895 |  | 139.2246 |  | 1.0573 |  |  |  | 8.7165 |  | 159.8046 |  | 95.6107 |  | 397024.0881 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2022 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h
[7 empty] | 7.6861 |  | 0.80813 |  | 100.0616 |  | 68.1129 |  | 0.35564 |  | 0 |  | 6.3205 | [5 empty] | 371641.8673
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 11.2022
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie