## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 1.2023
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1432 |  | 1432 |  | 1432 |  | 1432 |  | 1432 |  | 0 |  | 1432 |  | 1459 | 1459 | 1432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1459
N / % SPH F | [6 empty] | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 27 / 1,9 |  | 1459 / 0,0 |  | 27 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 27 / 1,9 |  | 1459 / 0,0 |  | 1459 / 0,0 |  | 1459 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 27 / 1,8 |  | 27 / 1,8 |  | 31 / 2,1 |  | 27 / 1,8 |  | 27 / 1,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 31 | 31 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.1563 |  | 0.75855 |  | 71.7574 |  | 139.6555 |  | 1.1176
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1415.8049 |  | 131.7639 |  | 21095.4257 |  | 36974.671 |  | 197.4346
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 208172.3217 |  | 208172.3217 |  | 208172.3217 |  | 208172.3217 |  | 208172.3217
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2023-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2349 |  | 0.77827 |  | 15.2607 |  | 198.8104 |  | 1.3705 |  |  | F | 10.6867 |  | 131.5113 | 94.9128 | 229209.4717 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9425 |  | 0.75213 |  | 15.1261 |  | 190.5331 |  | 1.3364 |  |  | F | 10.3247 |  | 134.2904 | 94.774 | 227424.8314 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.048 |  | 1.1493 |  | 13.61 |  | 181.1962 |  | 1.3904 |  |  | F | 9.9231 |  | 133.5687 | 94.9813 | 221386.0267 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5373 |  | 1.0413 |  | 50.2823 |  | 137.0827 |  | 1.1887 |  |  | F | 8.3794 |  | 137.2645 | 94.8977 | 264833.7051 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 |  | 0.59761 |  | 70.1282 |  | 112.1275 |  | 1.0796 |  |  | F | 7.5653 |  | 146.9134 | 93.7403 | 286500.291 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5064 |  | 0.58627 |  | 75.7225 |  | 109.3388 |  | 1.0371 |  |  | F | 7.307 |  | 144.5111 | 94.4183 | 289519.0918 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 |  | 0.56447 |  | 139.3929 |  | 110.8113 |  | 1.0079 |  |  | F | 6.7861 |  | 144.738 | 94.3751 | 299209.8118 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7369 |  | 0.57641 |  | 163.8197 |  | 120.2356 |  | 1.0122 |  |  | F | 7.0609 |  | 144.0918 | 93.7606 | 303086.1354 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 |  | 2.7828 |  | 46.2068 |  | 146.5641 |  | 1.2292 |  |  | F | 7.498 |  | 137.9342 | 92.8626 | 254697.9202 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 |  | 1.9916 |  | 10.7893 |  | 181.4157 |  | 1.2714 |  |  | F | 8.3031 |  | 136.2585 | 93.5948 | 237102.9727 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5419 |  | 0.67842 |  | 9.7013 |  | 189.0759 |  | 1.2965 |  |  | F | 9.1196 |  | 146.7527 | 94.1849 | 251804.2754 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5979 |  | 0.67385 |  | 45.6118 |  | 167.2994 |  | 1.279 |  |  | F | 9.0567 |  | 153.3807 | 94.2549 | 261834.2432 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-13 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.623 |  | 0.62955 |  | 409.8857 |  | 128.8467 |  | 1.2171 |  |  | F | 8.2399 |  | 153.8219 | 93.9825 | 269662.8995 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1765 |  | 0.62586 |  | 150.7744 |  | 155.2806 |  | 1.1632 |  |  | F | 8.1477 |  | 141.847 | 94.2729 | 265041.9528 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8175 |  | 0.5867 |  | 13.9609 |  | 146.0097 |  | 1.1301 |  |  | F | 7.3486 |  | 139.7197 | 93.532 | 272264.5215 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5642 |  | 0.57387 |  | 82.4313 |  | 134.3508 |  | 1.1073 |  |  | F | 7.0067 |  | 137.7314 | 92.4327 | 261476.7998 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 |  | 0.55367 |  | 63.2691 |  | 131.6179 |  | 1.1857 |  |  | F | 6.7364 |  | 135.0202 | 91.5927 | 258087.6208 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 |  | 0.54809 |  | 138.4795 |  | 117.8291 |  | 1.2007 |  |  | F | 6.7435 |  | 143.9579 | 91.739 | 290150.933 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3409 |  | 0.56457 |  | 140.2009 |  | 121.1125 |  | 1.2217 |  |  | F | 7.0033 |  | 152.563 | 92.7166 | 305728.4251 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7205 |  | 0.5792 |  | 47.8249 |  | 116.7803 |  | 1.1327 |  |  | F | 7.3251 |  | 150.6606 | 93.3685 | 355452.7272 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 |  | 0.59112 |  | 0.00093313 |  | 116.8694 |  | 1.1373 |  |  | F | 7.6757 |  | 150.441 | 93.7632 | 309292.3665 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5215 |  | 0.60201 |  | 0.00094646 |  | 109.7899 |  | 1.1362 |  |  | F | 7.8565 |  | 148.4517 | 94.6199 | 286044.8717 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 145.8397 | 95.365 |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 |  | 0.69767 |  | 45.9267 |  | 144.1899 |  | 0.87692 |  |  | F | 7.9083 |  | 143.9819 | 95.6341 | 267597.0472 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-25 | 8.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3794 |  | 0.75686 |  | 9.4266 |  | 176.1838 |  | 1.0139 |  |  | F | 9.573 |  | 133.7386 | 95.4398 | 263012.7915 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-26 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.243 |  | 0.54399 |  | 90.7946 |  | 118.9972 |  | 0.92404 |  |  | F | 7.949 |  | 150.3812 | 94.1634 | 342389.6602 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3392 |  | 0.49028 |  | 145.0255 |  | 117.0407 |  | 0.84726 |  |  | F | 7.2166 |  | 156.3059 | 94.0473 | 348270.6518 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7213 |  | 0.50518 |  | 6.2594 |  | 121.3547 |  | 0.87778 |  |  | F | 7.648 |  | 159.4963 | 94.4027 | 357571.0648 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8045 |  | 0.51329 |  | 0.00094458 |  | 125.9042 |  | 0.87939 |  |  | F | 7.8393 |  | 158.6399 | 94.6139 | 353019.166 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8585 |  | 0.4993 |  | 53.3817 |  | 130.6272 |  | 0.87037 |  |  | F | 7.3344 |  | 156.6395 | 93.657 | 390672.1266 |  |  | F |  | F |  | F | 1
2023-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2642 |  | 0.51915 |  | 105.7706 |  | 131.9016 |  | 0.84424 |  |  | F | 6.866 |  | 155.6966 | 93.773 | 347720.3711 |  |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 9.5 | 729.5 | 3 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.9701 |  | 0.75176 |  | 71.9689 |  | 139.6392 |  | 1.1088 |  | 0 |  | 7.9476 |  | 145.3597 | 93.9959 | 289002.1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 11.623 |  | 2.7828 |  | 409.8857 |  | 198.8104 |  | 1.3904 |  |  |  | 10.6867 |  | 159.4963 | 95.6341 | 390672.1266 | [7 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 |  | 0.31519 |  | 91.3119 |  | 56.2484 |  | 0.29027 |  | 0 |  | 6.746 |  |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 14.26%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie