## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 0 |  | 1336 | 1344 | 1344 | 1336 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1344
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1344 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 8 / 0,6 | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 1344 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.1013 | 0.5467 | 161.4252 | 134.9108 | 0.86196
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3066.5014 | 121.9264 | 54527.9654 | 44777.7385 | 190.9458
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 235947.7593 | 235947.7593 | 235947.7593 | 235947.7593 | 235947.7593
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0912 | 0.47763 | 191.0659 | 129.0706 | 0.8629 |  | F | 6.7045 | 155.5015 | 93.5414 | 351116.0514 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7212 | 0.49768 | 133.0938 | 126.307 | 0.89782 |  | F | 7.284 | 150.0717 | 93.6504 | 332447.9935 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9177 | 0.48464 | 128.1603 | 125.8411 | 0.80259 |  | F | 6.7905 | 157.4078 | 94.0092 | 361498.4066 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1287 | 0.4878 | 71.3046 | 124.2583 | 0.7239 |  | F | 6.8778 | 157.1189 | 94.4411 | 351356.166 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1428 | 0.50841 | 225.2245 | 134.219 | 0.68407 |  | F | 7.4094 | 159.1975 | 95.6921 | 370476.8086 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1058 | 0.4996 | 189.062 | 133.6629 | 0.80767 |  | F | 7.2338 | 158.3159 | 96.0344 | 366876.6517 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5997 | 0.51539 | 107.6335 | 142.8106 | 1.0036 |  | F | 7.8288 | 160.2567 | 96.211 | 358376.7448 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4604 | 0.55365 | 174.6045 | 159.4837 | 0.91854 |  | F | 7.4292 | 135.5322 | 96.371 | 288307.7785 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5684 | 0.55824 | 145.2019 | 158.3501 | 0.9491 |  | F | 6.7949 | 133.6442 | 96.0692 | 266857.4564 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7383 | 0.59857 | 192.6649 | 128.9929 | 0.97789 |  | F | 7.6217 | 146.9178 | 95.8812 | 342485.3522 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9499 | 0.55263 | 452.8848 | 126.43 | 0.815 |  | F | 6.4459 | 151.5222 | 95.397 | 354497.0488 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2169 | 0.57719 | 120.3571 | 128.5758 | 0.89393 |  | F | 7.0515 | 148.2173 | 95.7049 | 340474.1803 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0767 | 0.56804 | 94.8431 | 121.5167 | 0.89283 |  | F | 6.8777 | 144.9298 | 95.8935 | 323598.7461 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 0.54572 | 214.2408 | 128.6071 | 0.86554 |  | F | 6.3443 | 150.1574 | 95.7273 | 357122.2819 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7195 | 0.56502 | 197.275 | 131.6217 | 0.79708 |  | F | 6.7991 | 155.3834 | 95.5255 | 364978.7715 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5363 | 0.56366 | 108.2277 | 134.365 | 0.7725 |  | F | 6.7365 | 156.6718 | 95.0541 | 368826.0638 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7787 | 0.54903 | 135.1407 | 136.9734 | 0.82625 |  | F | 6.4596 | 159.844 | 94.5492 | 383041.0791 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1291 | 0.55192 | 256.2527 | 134.5963 | 0.85793 |  | F | 6.4265 | 162.0235 | 93.9177 | 368075.4759 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1649 | 0.55834 | 233.7924 | 137.68 | 0.87985 |  | F | 6.5912 | 159.1633 | 93.9261 | 369615.2702 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1154 | 0.56108 | 178.6525 | 135.9201 | 0.87446 |  | F | 6.6711 | 160.4413 | 94.2862 | 369709.5391 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8554 | 0.55441 | 80.1987 | 139.2002 | 0.9011 |  | F | 6.4995 | 159.2959 | 93.7198 | 368326.071 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2275 | 0.57039 | 170.5342 | 134.2876 | 0.95325 |  | F | 6.8953 | 156.2436 | 94.0565 | 353708.3945 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1639 | 0.55633 | 150.7496 | 132.0182 | 0.88014 |  | F | 6.5436 | 157.4485 | 93.9363 | 352226.332 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1809 | 0.54607 | 94.9016 | 132.7482 | 0.93224 |  | F | 6.2796 | 157.1914 | 93.0266 | 367577.6566 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8005 | 0.55864 | 128.4958 | 136.1015 | 0.92262 |  | F | 6.6031 | 157.514 | 92.236 | 359072.4303 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8244 | 0.57033 | 140.4922 | 137.7739 | 0.76563 |  | F | 6.8954 | 157.4016 | 93.5094 | 364199.3496 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8969 | 0.57732 | 97.8871 | 138.2128 | 0.79865 |  | F | 7.1392 | 160.5327 | 94.647 | 368279.498 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6195 | 0.59755 | 102.2597 | 148.5202 | 0.87905 |  | F | 7.5421 | 162.2266 | 95.0768 | 366380.0788 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.0953 | 0.54662 | 161.2572 | 134.9337 | 0.86201 | 0 |  | 6.8849 | 154.649 | 94.7175 | 353196.7028 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 16.1058 | 0.59857 | 452.8848 | 159.4837 | 1.0036 |  |  | 7.8288 | 162.2266 | 96.371 | 383041.0791 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie