## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 0 |  | 1433 | 1440 | 1440 | 1433 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 1440 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 2.0299 | 0.5799 | 108.9161 | 142.7187 | 1.0301
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 584.167 | 109.8811 | 31675.2179 | 40109.4755 | 193.8415
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 206906.7961 | 206906.7961 | 206906.7961 | 206906.7961 | 206906.7961
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6605 | 0.48572 | 135.6132 | 148.4935 | 1.059 |  | F | 7.7492 | 143.2703 | 92.6215 | 304382.3991 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0188 | 0.52009 | 90.0217 | 173.4314 | 1.1466 |  | F | 8.4709 | 137.823 | 93.4604 | 279795.6159 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0.54853 | 12.8585 | 190.4957 | 1.104 |  | F | 9.1767 | 134.0651 | 94.3752 | 265090.7695 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3119 | 0.52651 | 33.4857 | 167.9844 | 0.99853 |  | F | 8.3929 | 137.2312 | 94.3646 | 272265.7712 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0.46375 | 93.1857 | 149.9999 | 0.87061 |  | F | 6.8227 | 139.452 | 94.3069 | 293819.3275 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0228 | 0.46379 | 88.1517 | 145.9285 | 0.91491 |  | F | 6.6493 | 139.2983 | 94.0285 | 295309.5327 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2686 | 0.48347 | 24.8338 | 162.5601 | 0.96427 |  | F | 7.2091 | 137.4194 | 93.8104 | 287763.7122 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1766 | 0.49161 | 17.6205 | 158.768 | 0.98963 |  | F | 7.4543 | 136.0699 | 94.2972 | 273380.2142 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0.48417 | 50.0586 | 156.8293 | 1.0055 |  | F | 7.2183 | 136.7115 | 94.5907 | 276427.2865 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0.46136 | 94.2082 | 140.421 | 0.94193 |  | F | 6.5542 | 137.7057 | 94.6089 | 290439.3184 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6614 | 0.48465 | 85.9523 | 142.9057 | 1.0274 |  | F | 7.2487 | 139.5847 | 93.7183 | 283251.8092 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 0.49093 | 67.0083 | 141.2022 | 1.0362 |  | F | 7.4291 | 141.8595 | 93.2776 | 288496.7708 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0.49414 | 40.6677 | 140.8969 | 1.0626 |  | F | 7.376 | 142.023 | 92.9906 | 287930.0553 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0.48352 | 67.2097 | 136.0703 | 1.0474 |  | F | 7.1556 | 144.0721 | 92.6813 | 304127.3875 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0.47546 | 78.5107 | 133.0923 | 1.0395 |  | F | 6.9128 | 143.5461 | 93.0964 | 290237.6732 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0.46812 | 92.8814 | 130.352 | 1.0219 |  | F | 6.7027 | 144.8586 | 93.891 | 291279.5846 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0.52066 | 97.2874 | 128.591 | 1.0254 |  | F | 6.8577 | 143.9387 | 94.0572 | 289122.0658 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0.48595 | 143.3168 | 129.4229 | 1.0343 |  | F | 6.9554 | 144.7511 | 94.2125 | 281528.3405 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0.46836 | 145.5372 | 122.062 | 1.0112 |  | F | 6.6448 | 141.6406 | 93.94 | 283106.6484 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 0.5565 | 273.5483 | 131.3515 | 1.0674 |  | F | 6.9974 | 142.6053 | 94.0818 | 286798.4655 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0.7633 | 134.9495 | 136.2629 | 1.1077 |  | F | 7.376 | 142.3156 | 94.0109 | 296998.3522 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5812 | 0.72423 | 177.1705 | 135.0381 | 1.0813 |  | F | 7.3043 | 142.8103 | 93.8611 | 284060.9948 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.68072 | 111.2727 | 133.6048 | 1.0636 |  | F | 7.1551 | 141.1895 | 93.6426 | 284430.3125 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4598 | 1.0467 | 217.6084 | 130.5212 | 1.0572 |  | F | 6.9255 | 142.365 | 93.1422 | 284736.7376 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9884 | 1.1627 | 237.5264 | 135.5815 | 1.0702 |  | F | 7.0148 | 144.635 | 93.028 | 282790.2318 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4678 | 0.82754 | 291.8411 | 134.9785 | 1.0718 |  | F | 7.2636 | 145.1913 | 93.6846 | 299425.0547 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1191 | 0.78225 | 90.7328 | 143.8353 | 1.0695 |  | F | 7.7256 | 147.322 | 94.2822 | 305701.7454 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4365 | 0.55858 | 68.9711 | 142.9348 | 1.0432 |  | F | 7.9878 | 145.949 | 94.2564 | 312901.6029 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0.5021 | 99.0851 | 131.0059 | 0.99846 |  | F | 7.6401 | 143.9745 | 93.8223 | 294826.304 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0.49186 | 103.6168 | 126.4677 | 0.97372 |  | F | 7.3705 | 144.3507 | 94.0937 | 294929.1751 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 2.0298 | 0.57991 | 108.8244 | 142.703 | 1.0302 | 0 |  | 7.3247 | 141.601 | 93.8078 | 288845.1086 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 4.3119 | 1.1627 | 291.8411 | 190.4957 | 1.1466 |  |  | 9.1767 | 147.322 | 94.6089 | 312901.6029 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie