## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 99,9 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 1440 | 1448 | 1448 | 1440 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1448
N / % SPH F | [6 empty] | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 1448 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 8 / 0,6 | 1448 / 0,0 |  | 1448 / 0,0 |  | 1448 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 12 / 0,8 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 3.4825 | 0.99843 | 141.9991 | 136.2742 | 1.1393
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1106.9285 | 182.601 | 47273.9911 | 44140.3962 | 239.2427
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 241215.215 | 241215.215 | 241215.215 | 241215.215 | 241215.215
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6043 | 0.50132 | 118.3723 | 133.7079 | 0.98427 |  | F | 7.6274 | 142.7502 | 94.228 | 295304.502 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8181 | 0.50652 | 121.7681 | 126.3308 | 1.0427 |  | F | 7.7597 | 146.7498 | 94.1977 | 296419.179 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4439 | 0.49456 | 178.2891 | 124.8055 | 1.0305 |  | F | 7.4408 | 147.067 | 94.5988 | 317334.1823 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 0.49389 | 134.13 | 135.8137 | 1.0312 |  | F | 7.4254 | 151.5328 | 94.5945 | 332503.8646 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0.48695 | 81.9804 | 141.7036 | 1.0374 |  | F | 7.2254 | 151.9958 | 94.3338 | 343938.0248 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 0.48838 | 117.8353 | 133.7216 | 1.0318 |  | F | 7.2702 | 148.8751 | 94.0889 | 324529.9928 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5199 | 0.48864 | 166.5005 | 134.9387 | 1.034 |  | F | 7.2811 | 152.5927 | 94.2714 | 326367.4531 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2461 | 0.49722 | 58.7581 | 138.2486 | 1.0431 |  | F | 7.5166 | 152.1868 | 94.8403 | 328205.4082 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0099 | 0.49433 | 122.0399 | 134.2412 | 1.005 |  | F | 7.366 | 151.7928 | 94.6255 | 326561.2337 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 | 0.52607 | 149.4724 | 149.952 | 1.0977 |  | F | 7.9978 | 151.0614 | 94.1264 | 326139.7194 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0.48679 | 150.4224 | 133.5725 | 1.0543 |  | F | 7.2288 | 148.7772 | 94.066 | 352189.0592 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2762 | 0.48891 | 115.0529 | 139.9229 | 1.0441 |  | F | 7.2885 | 150.8951 | 94.1568 | 362498.9071 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0.48902 | 118.6979 | 137.5463 | 1.048 |  | F | 7.2907 | 150.1485 | 94.4114 | 352390.4206 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0.48799 | 194.5649 | 134.9767 | 1.0523 |  | F | 7.2591 | 149.6029 | 94.031 | 349505.7969 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8791 | 0.48448 | 197.8765 | 136.8008 | 1.101 |  | F | 7.1469 | 152.0241 | 93.1844 | 352846.7871 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0335 | 0.48847 | 186.3415 | 142.1318 | 1.0723 |  | F | 7.2763 | 150.9841 | 93.471 | 358419.9603 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9837 | 0.49246 | 168.7583 | 140.0036 | 1.0976 |  | F | 7.323 | 150.8304 | 93.6872 | 359201.9271 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2234 | 0.5007 | 194.2208 | 141.7656 | 1.1142 |  | F | 7.6037 | 151.7233 | 94.4179 | 358315.3887 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0.49896 | 193.1218 | 139.2915 | 1.1697 |  | F | 7.565 | 151.9484 | 94.5443 | 383507.8011 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 0.49507 | 160.6083 | 133.8704 | 1.1395 |  | F | 7.4573 | 150.9644 | 94.4517 | 351387.9395 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 0.48922 | 176.9107 | 127.0597 | 1.135 |  | F | 7.2946 | 150.371 | 94.1271 | 353527.3053 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8837 | 0.48365 | 184.7056 | 127.799 | 1.142 |  | F | 7.1306 | 150.8007 | 93.8802 | 354496.3145 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-23 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.4733 | 0.51256 | 112.1284 | 137.605 | 1.209 |  | F | 7.8148 | 145.0359 | 93.6984 | 336931.6536 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 0.47094 | 184.071 | 126.9049 | 1.1177 |  | F | 6.755 | 144.703 | 93.8866 | 331433.5872 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4574 | 0.50802 | 90.3907 | 149.9591 | 1.2618 |  | F | 7.7736 | 144.0777 | 94.3151 | 301424.1744 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5476 | 0.50209 | 125.0812 | 134.4291 | 1.0811 |  | F | 7.6379 | 143.9963 | 94.0171 | 283900.112 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0.49243 | 95.7615 | 127.4928 | 0.97453 |  | F | 7.3861 | 144.1141 | 94.1252 | 294940.4062 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0.50179 | 117.4032 | 133.6825 | 0.98756 |  | F | 7.6396 | 142.8762 | 94.2174 | 295268.4583 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 0.51533 | 82.7074 | 139.2204 | 1.2269 |  | F | 7.9321 | 143.4238 | 94.0742 | 269456.8762 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-30 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0.54714 | 53.1716 | 136.7085 | 1.4703 |  | F | 8.67 | 145.7299 | 94.1388 | 260640.0625 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-05-31 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0.56354 | 146.9421 | 141.2169 | 1.5166 |  | F | 8.8971 | 145.1186 | 94.3129 | 254794.1579 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 2 | 724 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 3.0904 | 0.49927 | 138.6479 | 135.9814 | 1.1082 | 0 |  | 7.5252 | 148.5403 | 94.1652 | 326915.505 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 5.4733 | 0.56354 | 197.8765 | 149.9591 | 1.5166 |  |  | 8.8971 | 152.5927 | 94.8403 | 383507.8011 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 5.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie