## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 6.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 99,9 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 0 |  | 1313 | 1323 | 1323 | 1313 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1323
N / % SPH F | [6 empty] | 10 / 0,8 | 10 / 0,8 | 10 / 0,8 | 10 / 0,8 | 10 / 0,8 | 1323 / 0,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 0,8 | 1323 / 0,0 |  | 1323 / 0,0 |  | 1323 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,8 | 11 / 0,8 | 16 / 1,2 | 11 / 0,8 | 12 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.6775 | 2.1308 | 243.5898 | 136.8984 | 0.95178
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1111.1845 | 281.4326 | 58575.1127 | 32221.3603 | 151.9563
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 191911.8227 | 191911.8227 | 191911.8227 | 191911.8227 | 191911.8227
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.5537 | 200.8617 | 127.7805 | 1.435 |  | F | 8.5475 | 142.2262 | 93.8861 | 255304.8053 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0.69356 | 191.428 | 138.6444 | 1.5136 |  | F | 8.4671 | 142.0019 | 93.6721 | 268911.7741 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0.52831 | 244.9413 | 131.2597 | 1.4292 |  | F | 8.2996 | 140.5834 | 94.1571 | 254651.1826 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3985 | 0.52305 | 418.2834 | 127.6183 | 1.4268 |  | F | 8.1256 | 143.3178 | 94.2209 | 252518.3031 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0.78616 | 452.5076 | 129.1774 | 1.4666 |  | F | 8.2746 | 141.6245 | 94.2555 | 256380.9893 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.4762 | 255.2311 | 125.376 | 1.5098 |  | F | 8.3985 | 144.6068 | 94.015 | 263065.3617 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 3.4915 | 168.1559 | 134.0801 | 1.6346 |  | F | 8.5391 | 145.9129 | 93.8826 | 267883.7917 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90389 | 3.7677 | 225.5742 | 130.4165 | 1.6284 |  | F | 8.2162 | 144.123 | 93.7733 | 273319.666 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 3.2675 | 428.1565 | 126.6221 | 1.5511 |  | F | 7.9074 | 148.2882 | 93.6094 | 307519.6898 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 2.1936 | 466.8447 | 127.9147 | 1.5436 |  | F | 8.0014 | 150.5331 | 93.68 | 314341.1322 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 3.0356 | 307.6122 | 134.0774 | 1.5497 |  | F | 7.9274 | 150.6552 | 93.9554 | 318225.7988 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 2.7417 | 269.6175 | 132.487 | 1.5194 |  | F | 8.0648 | 148.9793 | 94.0632 | 318060.8053 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 4.6914 | 205.1511 | 130.9743 | 1.517 |  | F | 8.1855 | 146.9099 | 93.7952 | 311372.8561 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1314 | 4.9182 | 120.8465 | 142.1308 | 1.6006 |  | F | 8.7808 | 148.8627 | 93.809 | 320156.2598 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-15 | 9.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8997 | 2.5574 | 163.3889 | 130.9365 | 1.4013 |  | F | 7.9092 | 145.5309 | 93.9548 | 295643.5532 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-16 | 18.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1322 | 0.68466 | 18.8344 | 162.9806 | 0.33599 |  | F | 10.7495 | 129.4245 | 93.7041 | 294082.9313 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4288 | 0.59025 | 248.8695 | 142.6064 | 0.33771 |  | F | 9.0683 | 142.413 | 93.6732 | 316260.1452 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1749 | 0.61323 | 314.2188 | 150.5735 | 0.33538 |  | F | 9.596 | 146.5947 | 93.9134 | 302637.7943 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.458 | 0.57074 | 262.1721 | 140.1754 | 0.31527 |  | F | 8.5959 | 147.4649 | 94.0838 | 322930.36 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-20 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9577 | 0.59811 | 131.2807 | 142.3739 | 0.36264 |  | F | 8.7514 | 148.9589 | 94.0762 | 332013.7109 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-21 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.1176 | 0.54734 | 95.4492 | 139.5377 | 0.28148 |  | F | 8.1341 | 151.0914 | 94.1246 | 344878.7812 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-22 | 0.5 | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8917 | 2.8099 | 30.7481 | 169.9551 | 0.55321 |  | F | 10.5059 | 148.1924 | 94.1967 | 313604.295 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7404 | 3.8286 | 77.4843 | 141.2906 | 0.43698 |  | F | 9.0694 | 146.8657 | 93.9111 | 296430.2666 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0.58327 | 69.5746 | 130.8808 | 0.15901 |  | F | 8.9854 | 142.9973 | 94.2861 | 279331.7598 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2971 | 0.59557 | 69.0076 | 150.145 | 0.17685 |  | F | 9.2366 | 143.3871 | 94.221 | 276927.9525 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9968 | 0.61 | 181.9489 | 139.2813 | 0.2785 |  | F | 8.9463 | 140.1706 | 93.9041 | 262766.5381 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4664 | 0.63093 | 252.6289 | 158.3378 | 0.26724 |  | F | 8.8819 | 138.9868 | 93.7377 | 240281.4854 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2423 | 0.59834 | 567.3063 | 124.6028 | 0.26047 |  | F | 8.6703 | 141.5728 | 93.8576 | 267451.0003 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 0.59266 | 370.5029 | 126.8325 | 0.31132 |  | F | 8.7058 | 142.5003 | 93.8901 | 274614.75 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6842 | 0.71681 | 130.667 | 133.4522 | 0.34144 |  | F | 8.6912 | 146.5921 | 93.5881 | 326912.8217 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 49.5 | 661.5 | 6 | 3 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.0503 | 1.6599 | 231.3098 | 137.4174 | 0.916 | 0 |  | 8.6744 | 144.7123 | 93.9299 | 290949.352 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 18.9577 | 4.9182 | 567.3063 | 169.9551 | 1.6346 |  |  | 10.7495 | 151.0914 | 94.2861 | 344878.7812 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 6.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie