## mesacny
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 7.2023
[7 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 50 | 50 |  | 200 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 0 |  | 1467 | 1478 | 1478 | 1467 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1478
N / % SPH F | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 1478 / 0,0 |  | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 11 / 0,7 | 1478 / 0,0 |  | 1478 / 0,0 |  | 1478 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 13 / 0,9 | 11 / 0,7 | 11 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 4.9988 | 1.0311 | 326.7209 | 134.876 | 0.35185
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 1489.8231 | 196.5461 | 104719.8108 | 42373.3293 | 74.1479
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 247127.3868 | 247127.3868 | 247127.3868 | 247127.3868 | 247127.3868
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2023-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4307 | 0.55175 | 169.5458 | 138.8893 | 0.31815 |  | F | 8.5271 | 145.2207 | 93.1974 | 297797.7995 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.279 | 0.54749 | 283.7101 | 137.3423 | 0.3131 |  | F | 8.4064 | 150.1609 | 93.1816 | 313128.3685 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1922 | 1.3373 | 97.5962 | 147.4492 | 0.36777 |  | F | 8.7163 | 149.8598 | 93.6703 | 314075.8255 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3647 | 1.1253 | 358.8841 | 131.7832 | 0.33252 |  | F | 8.6862 | 150.5194 | 93.8051 | 306100.7298 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4991 | 0.55298 | 270.0402 | 132.9411 | 0.26575 |  | F | 8.3658 | 146.6643 | 93.8395 | 311526.209 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7722 | 1.9481 | 373.7858 | 137.3654 | 0.3 |  | F | 8.4519 | 151.3514 | 94.1081 | 338188.4017 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4849 | 0.99406 | 314.6038 | 142.0832 | 0.29204 |  | F | 8.4007 | 152.9487 | 94.4835 | 364636.0965 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2731 | 0.55455 | 402.326 | 140.4715 | 0.2107 |  | F | 8.3473 | 150.9779 | 94.4963 | 337300.3483 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9213 | 0.55747 | 364.6294 | 145.9412 | 0.2298 |  | F | 8.4577 | 154.0785 | 94.4183 | 341552.7396 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3321 | 1.0556 | 400.3089 | 136.409 | 0.36187 |  | F | 8.3375 | 152.3593 | 94.274 | 335495.2656 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0.75633 | 387.8905 | 134.2592 | 0.44632 |  | F | 8.0695 | 147.9627 | 94.0341 | 316636.4095 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0.78671 | 258.7938 | 141.1663 | 0.42375 |  | F | 8.1921 | 147.3059 | 93.7004 | 317931.0742 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 1.4486 | 396.9434 | 134.6954 | 0.37287 |  | F | 8.0309 | 151.3188 | 93.722 | 324850.5579 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0.59832 | 321.1446 | 136.9222 | 0.33451 |  | F | 8.0744 | 151.438 | 94.086 | 342916.3753 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 0.545 | 707.3294 | 132.8278 | 0.33102 |  | F | 7.8903 | 153.1025 | 93.9914 | 346705.5345 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5747 | 0.55491 | 305.612 | 129.3908 | 0.32897 |  | F | 8.1558 | 153.3287 | 93.8679 | 346575.2565 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3862 | 1.7596 | 453.8569 | 129.035 | 0.40273 |  | F | 7.9573 | 154.1413 | 94.0763 | 360170.3333 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3529 | 1.4538 | 335.9893 | 135.8034 | 0.46209 |  | F | 7.9574 | 154.7798 | 94.1094 | 360415.1016 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4099 | 1.1438 | 303.8463 | 131.7038 | 0.50152 |  | F | 7.9528 | 151.3311 | 93.4325 | 344016.403 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-20 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.8075 | 2.0693 | 297.9676 | 133.0053 | 0.52033 |  | F | 8.1409 | 147.3548 | 93.3875 | 349108.4679 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0563 | 0.63056 | 341.1566 | 139.6888 | 0.41772 |  | F | 8.041 | 150.6705 | 93.5709 | 380476.3998 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1171 | 0.57612 | 317.1131 | 133.6925 | 0.35907 |  | F | 8.2095 | 152.6761 | 93.6713 | 354814.0371 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0.57409 | 195.8118 | 133.7836 | 0.31153 |  | F | 8.1555 | 150.918 | 93.845 | 339658.3796 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0.96055 | 116.642 | 144.7974 | 0.39961 |  | F | 8.4735 | 143.8469 | 93.2369 | 315397.6602 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 1.337 | 306.0355 | 123.9934 | 0.434 |  | F | 7.7023 | 146.087 | 92.7045 | 333390.7331 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0.82157 | 275.8635 | 132.1927 | 0.35603 |  | F | 8.3754 | 146.8986 | 92.9869 | 325900.9186 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8759 | 0.64438 | 152.689 | 126.19 | 0.26718 |  | F | 8.9294 | 148.9504 | 93.5127 | 311524.7936 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0.91037 | 538.3374 | 127.0436 | 0.27044 |  | F | 7.9784 | 153.613 | 93.3521 | 348944.4263 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 | 0.61332 | 183.9724 | 127.0441 | 0.24392 |  | F | 8.5003 | 152.1706 | 93.4282 | 335345.3789 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1509 | 0.59898 | 499.6774 | 128.8445 | 0.26388 |  | F | 8.3297 | 156.4088 | 93.4339 | 340730.5052 |  | F |  | F |  | F | 1
2023-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5248 | 0.59159 | 411.6365 | 134.3884 | 0.30513 |  | F | 8.2127 | 155.6272 | 93.5195 | 341907.8223 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 1 | 739 | 3 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 4.6563 | 0.92256 | 327.2174 | 134.8756 | 0.34659 | 0 |  | 8.2589 | 150.7765 | 93.7143 | 335394.1404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 19.7722 | 2.0693 | 707.3294 | 147.4492 | 0.52033 |  |  | 8.9294 | 156.4088 | 94.4963 | 380476.3998 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 5.1641 | 0.31519 | 91.3119 | 56.2484 | 0.29027 | 0 |  | 6.746 |  |  | 320361.1634
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 3 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 7.2023
Koncentrácia NOx ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_NOX_RK3*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-K2)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_SO2_RK3*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-K1)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_CO_RK3*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK3)*(KF_TRS_RK3*1,52) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_RK3)*GK_TZL_RK3*((273.15+KF_TEPLOTA_RK3)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_RK3)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK3*9*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK3))*(KF_TLAK_RK/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
TRS |  | (KF_TRS_RK3/1000000)* prietok m3/h ns |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 19.19%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie